문서번호	물재생시설과-9003
결재일자	2019.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
박슬기		송동욱	07/03 임춘근
협 조
	오폐수관리팀장			한상각
	물재생기전팀장			황철호
	물재생시설팀장			이웅희
	위탁관리팀장			이문주

2019년 5월 물재생센터 운영현황

2019. 6.

물순환안전국

(물재생시설과)

2019년 5월 물재생시설 운영현황

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2019.5월 하수처리량은 1일 평균 382.65만m3로 운영용량 대비 82.82%를 가동하였음

- 센터별 가동률 : 서남 117.83% > 탄천 74.16% > 중랑 72.00%> 난지 61.26%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159주2)	86	90	163주3)
	운영용량	462	159	86	90	127
`19.5월	일평균	382.65	113.16	53.20	66.25	150.03
	가동률(%)	82.82	71.17	61.86	73.61	118.13
	1차처리량	3.56	0.94	0.01	0.10	2.51
	2차처리량	379.08	112.22	53.20	66.15	147.52

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 운영용량 변경

- `18.8.14 : 중랑 134만 → 159만㎥/일(#1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 완료)

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'19) - 9월 준공 예정

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`18년								`19년
	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월
강수량	222.00	171.50	178.10	202.60	68.50	120.50	79.10	16.40	0.00	23.80	26.80	47.30	37.80
처리량	476.69	432.06	472.09	445.44	428.03	424.85	415.90	388.25	369.67	370.15	374.98	383.51	382.65
중랑	146.84	129.41	148.40	136.63	133.99	132.56	128.83	119.69	110.56	110.02	110.74	114.45	113.16
난지	70.03	60.74	64.29	62.85	59.24	58.65	55.98	52.61	49.81	50.10	50.64	52.68	53.20
탄천	88.95	80.31	85.84	76.66	73.36	72.48	73.65	67.32	64.79	63.74	66.22	66.74	66.25
서남	170.87	161.61	173.56	169.30	161.44	161.17	157.44	148.63	144.51	146.28	147.38	149.64	150.03

‣ ‘19년 5월 강수량 37.80mm는 최근 5년간 5월 강수량 평균 98.22mm의 38.5%임.

최근 5년간 5월 강수량 평균	`14.5월	`15.5월	`16.5월	`17.5월	`18.5월
98.22mm	63	28.9	160.5	16.7	222

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	2019년 4월	유입	157.80	89.10	111.91	45.72	4.06	63,260
		방류	7.22	8.35	4.17	14.22	0.18	147
	2019년 5월	유입	155.36	86.86	101.94	45.51	4.00	81,719
		방류	6.97	8.08	3.81	14.54	0.17	255
난 지	2019년 4월	유입	142.84	55.37	83.73	35.33	3.65	261,700
		방류	2.51	8.94	3.59	15.10	0.23	371
	2019년 5월	유입	139.36	54.17	96.32	35.15	3.63	258,419
		방류	2.05	8.43	3.47	14.98	0.22	741
탄 천	2019년 4월	유입	123.59	65.97	146.00	32.68	3.79	62,367
		방류	5.44	11.33	3.02	14.60	0.18	450
	2019년 5월	유입	165.27	66.81	155.48	42.22	4.12	107,387
		방류	5.03	9.28	2.35	13.04	0.17	642
서 남	2019년 4월	유입	136.42	70.84	125.84	34.50	3.49	291,000
		방류	6.19	10.74	4.10	18.21	0.26	819
	2019년 5월	유입	135.51	69.35	122.58	33.56	3.42	349,032
		방류	6.30	9.95	4.26	15.47	0.29	873

‣ 2019. 5월 수질초과 현황

구분	일시	초과내역
		항목	배출농도(mg/L)	초과사유
탄천	2019.5.16, 05:00 ~ 11:00 TMS	총질소 (20)	20.515~23.132	- 2처리장 송풍기 고장으로 일시적 질산화 효율 저하

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구분		`18년									`19년
		4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월
강수량		222.00	171.50	178.10	202.60	68.50	120.50	79.10	16.40	0.00	23.80	26.80	47.30	37.80
중랑	유입	134.95	140.83	119.11	123.03	125.85	136.07	145.69	151.04	164.40	169.99	174.45	157.80	155.36
	방류	4.15	3.05	3.37	4.17	3.84	6.38	7.42	6.93	7.14	7.52	7.35	7.22	6.97
난지	유입	100.36	115.26	90.15	88.38	83.03	95.24	115.74	142.66	161.28	147.49	140.68	142.84	139.36
	방류	4.15	3.46	2.83	2.42	1.89	1.80	1.72	2.91	3.37	3.11	2.48	2.51	2.05
탄천	유입	151.03	141.15	122.37	131.47	112.18	115.91	138.20	152.38	168.94	158.59	154.49	123.59	165.27 탄천 : 유입수질, 처리구역 내 관거 정비 및 재건축 입주 등으로 유입 BOD상승추세
	방류	3.65	3.34	3.32	3.05	2.31	2.18	3.10	5.56	7.49	7.47	7.13	5.44	5.03
서남	유입	162.37	145.31	148.05	174.24	133.37	144.36	134.54	126.51	135.46	137.06	135.91	136.42	135.51
	방류	5.71	5.95	4.64	5.86	5.67	6.51	6.41	5.95	6.16	5.81	5.81	6.19	6.30

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및  침출수 반입

‣ 하  수 유입량 : 전년 5월 대비  14.42% 감소(-35,357㎥/일)

‣ 침출수 반입량 : 전년 5월 대비    8.19% 감소(   -92㎥/일)

‣ 음폐수 반입량 : 전년 5월 대비   5.83% 감소(   -40㎥/일)

구 분		반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율(%)
		2018년 5월	2019년 5월
총 괄	하 수	245,178	209,821	▽35,357	▽14.42
	침 출 수	1,120	1,028	▽92	▽8.19
	음 폐 수	716	674	▽42	▽5.83
중 랑	하수 (의정부시)	731	809	▲78	▲10.69
	침출수 (성동구)	4	4	▲0	▲0.38
	음폐수 (강동, 도봉)	237	178	▽59	▽24.79
난 지	하수 (고양시)	22,195	14,257	▽7,938	▽35.77
	침출수 (월드컵공원)	1,047	928	▽118	▽11.30
	음폐수 (고양, 서대문, 강동구)	253	202	▽51	▽20.09
탄 천	하수 (과천, 하남)	66,665	59,652	▽7,013	▽10.52
	침출수 (서초, 하남)	62	89	▲27	▲43.79
서 남	하수 (광명)	155,588	135,103	▽20,485	▽13.17
	침출수 (영등포, 수도권매립지)	7	7	▽1	▽6.92
	음폐수 (강남 등 14개구)	226	294	▲68	▲30.04

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`19.5월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`19.4월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 (%)
총 계	148,043	380.5	38.9	139,258	▲8,785	▲6.31
중 랑	39,075	112.2	34.8	43,175	▽4,100	▽9.50
난 지	20,776	54.7	38.0	21,038	▽262	▽1.24
서 남	66,963	147.5	45.4	53,093	▲13,871	▲26.13
탄 천	21,228	66.1	32.1	21,952	▽724	▽3.30

‣ 총인처리 응집약품 사용량 전월 대비 6.31%(8,785kg/일) 증가

- 증감비율 : 서남 26.13% > 난지 -1.24% > 탄천 –3.30% > 중랑 –9.50%

※ 서남 : 기존 2처리장 약품 PAC에서 PA-100으로 대체(’19.4.29~), 사용량 증가

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량 평균 38.9g/㎥

- 센터별(g/㎥) : 서남 45.4 > 난지 38.0 > 중랑 34.8 > 탄천 32.1

※ 센터별 사용약품 : 중랑(PAC), 난지(PAC, 폴리테츠), 탄천(PAC, polyca-2), 서남(PAC, TSFA112, PA-100, 폴리테츠S)

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`19.5월	`19.4월
총 계	케익량	2,023	2,153	▽130
	약품량	6,069	6,053	▲16
중 랑	케익량	676	724	▽49
	함수율	78.19	78.82	▽0.63
	약품량	1,155	1,275	▽120
	주입률	0.79	0.84	▽0.05
난 지	케익량	416	442	▽25
	함수율	77.13	77.61	▽0.48
	약품량	752	814	▽61
	주입률	0.80	0.82	▽0.02
서 남	케익량	560	665	▽105
	함수율	78.21	78.80	▽0.59
	약품량	1,179	1,440	▽261
	주입률	0.97	1.02	▽0.05
탄 천	케익량	370	321	▲48
	함수율	80.20	80.10	▲0.05
	약품량	2,983	2,525	▲458
	주입률	1.69	1.65	▲0.04

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 케익발생량

- 중랑 676톤/일 > 서남 560톤/일 > 난지 416톤/일 > 탄천 370톤/일

- 전월대비(톤/일) : 증가(탄천48), 감소(서남105, 중랑49, 난지25)

‣ 함수율

- 탄천 80.20% > 서남 78.21% > 중랑 78.19% > 난지 77.13%

- 전월대비 증감(%p) : 탄천 0.05, 난지 –0.48, 서남 -0.59,  중랑 –0.63

‣ 약품주입률

- 탄천 1.69% > 서남 0.97% > 난지 0.80% > 중랑 0.79%

- 전월대비 증감(%p) : 탄천 0.04, 난지 –0.02, 서남•중랑 -0.05,

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수				분 뇨
		소 계	슬러지케익	협잡물	침사물	소 계	슬러지케익	협잡물	침사물
계	2,074	2,046	2,021	14	11	28	1	21	6
중 랑	694	684	676	5	3	10	-	9	1
난 지	428	420	415	4	1	8	1	7	0
서 남	577	568	560	4	3	10	-	5	5
탄 천	375	375	370	1	4

‣ 전년도 5월 대비 1일 평균 발생량 162톤/일(1,912→2,074)증가

- 하수폐기물 164톤/일 증가(1,882→2,046), 분뇨폐기물 2톤/일 감소(30→28)

- 센터별 증감량(톤/일) : 탄천 62, 중랑 54, 서남 24, 난지 23

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 133톤/일(2,207→2,074) 감소

- 하수폐기물 132톤/일 감소(2,178→2,046), 분뇨폐기물 1톤/일 감소(29→28)

- 센터별 증감량(톤/일) : 탄천 50, 난지 -27, 중랑 –49, 서남 -106

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	소각,매립 (협잡·침사)	고형화 등 (슬러지)	재활용 (슬러지)	소계	건 조주1)	소 각주2)
계	2,139	1,225	41	931	253	913	623	291
중 랑	617	338	15	323	0	279	279	0
난 지	407	130	7	85	38	277	128	149
서 남	684	448	18	406	24	235	93	142
탄 천	431	308	1	116	191	123	123	0

‣ 전년도 5월 대비 1일 평균 처분량 258톤/일(1,881→2,139) 증가

- 외부처리 : 204톤/일 증가 (탄천 180 > 서남 45  > 난지 -3 > 중랑 –19)

․ 소각,매립 -19(60→41), 고형화 41(890→931), 재활용 181(72→253)

- 자체처리 : 53톤/일 증가(서남 103 > 중랑 8 > 난지 -2 > 탄천 –55)

․ 건조 36(587→623), 소각 18(273→291)

‣ 전월 대비 1일 평균 처분량 81톤/일(2,058→2,139) 증가

- 외부처리 : 31톤/일 증가 (탄천 101 > 서남 -56 > 난지 -6 > 중랑 -9 )

․ 소각,매립 -2(43→41), 고형화 -82(1,013→931), 재활용 115(138→253)

- 자체처리 : 49톤/일 증가 (서남 85 > 중랑 9 > 탄천 -10 > 난지 -35)

․건조 57(566→623), 소각 –8(299→291)

‣ 2019.5월 발생량 대비 처리량 비율은 103%로 전월 93% 대비 10% 증가

- 처리율 : 서남 119% > 탄천 115% > 난지 95% > 중랑 89%

주1) 자체 건조시설 용량(650톤/일) 대비 일평균 처리량(623톤/일) : 처리율 95.8%

(난지 85.3%, 중랑 93%,  32.6%, 탄천 61.5%)

※ 서남 : 자체 건조시설 6월 30일 준공 예정, 시운행 중(용량 285톤)

주2) 자체 소각시설 용량(300톤/일) 대비 일평균 처리량(291톤/일) : 처리율 97%

(난지 99.3%, 서남 94.7%)

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월대비 0.4% 증가하였음.

․ `19. 4월 229,872 → `19. 5월 230,863 〔N㎥/일〕

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%)	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2019.4월 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	230,863	229,872
중랑	#고도	1,106	4.49	88.65	37.10	3.72	83.08	1,106	10,111	8,975
	# 3,4	5,342	4.83	78.21	43.70	2.75	63.88	5,562	64,920	66,518
난 지	# 1	2,857	3.34	73.45	54.80	2.36	55.56	2,689	37,630	28,651
	# 2	756	5.02	65.29	36.52	2.64	54.34	1,181	15,186	12,497
탄 천		2,347	5.15	78.03	52.80	3.00	62.65	2,347	31,287	30,717
서 남	# 1	1,881	5.39	71.41	55.40	3.01	57.55	1,834	37,737	45,949
	# 2	2,237	4.90	68.04	36.30	3.05	57.50	2,237	33,992	36,565

‣ 소화율 변화

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 23.6→37.1	#1 51.89→54.80	49.23→52.80	#1 50.60→55.40
#3,4 39.3→43.7	#2 34.45→36.52		#2 47.60→36.30

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥/일)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			230,863	75,030	52,816	31,287	71,730
	사용량		130,409	61,993	29,563	21,126	47,290
	사용내역	가온보일러	9,184	0	0	8,025	1,159
		가스발전기	9,581	0	0	4,729	4,851
		건조보일러	60,837	35,696	12,984	8,371	3,785
		소각장 보조보일러	96	0	0	0	96
		도시가스화 사업	26,297	26,297	0	0	0
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	0	0	0	0	0
		열병합발전	53,978	0	16,579	0	37,399
기타(잉여)			70,891	13,037	23,253	10,161	24,440

<소화가스 사용비율>

정화조 및 분뇨 처리량

‣ 일평균 처리량은 전월보다 6.9% 감소

• 처리 감소량 : 879㎘/일(12,007 → 11,858㎘/일)

• 중랑 158㎘/일, 난지 255㎘/일, 서남 466㎘/일 감소

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감량	증감율(%)
			`19.4월	`19.5월
총 계	소 계	10,500	12,737	11,858	▽879	▽6.90
	정화조		12,683	11,808	▽874	▽6.89
	분 뇨		54	49	▽4	▽8.14
중 랑	소 계	4,000	4,548	4,390	▽158	▽3.47
	정화조		4,524	4,369	▽155	▽3.43
	분 뇨		24	21	▽3	▽10.85
난 지	소 계	4,500	3,725	3,470	▽255	▽6.85
	정화조		3,710	3,454	▽255	▽6.88
	분 뇨		16	16	▽0	▽0.19
서 남	소 계	2,000	4,463	3,998	▽466	▽10.44
	정화조		4,449	3,985	▽464	▽10.43
	분 뇨		15	13	▽2	▽12.34

※ 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`19.1~5월)		207,860	75,532	28,674	32,571	71,083
`19.5월	계	42,340	15,564	5,781	6,477	14,519
	한전	41,699	15,503	5,770	6,168	14,258
	자체발전 (비율%)	641	61	11	309	260
		1.54	0.39	0.19	5.00	1.83

끝.