문서번호	급수운영과-16019
결재일자	2019.7.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이훈재		이상환	07/04 송근호
협조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

2019년 상반기 시설공사 하자검사 결과 보고

2019. 6.

동부수도사업소

(급수운영과)

2019년 상반기 시설공사 하자검사 결과보고

2016년 이후 준공된 시설공사에 대하여 하자담보 책임기간 내 상수도시설물의 이상 여부 등, 하자검사 실시 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ □지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률□ 시행령 제70조

- 하자담보책임의 존속기한 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사 실시

- 하자담보책임기간의 만료일부터 14일 이내에 따로 최종검사 실시

○ 2019년 시설공사 하자검사 계획(급수운영과-8387호 ’19. 4. 11.)

□ 추진사항

○ 검사대상: 76건

(단위 : 건)

구 분	계	정기검사(준공년도 기준)				최종검사
		2016년	2017년	2018년	2019년 (3월현재)
계	76	13	28	26	6	3
송배수관공사	16	5	6	5
상수도공사(단가계약)	30	5	11	9	2	3
시설물 보수(단가계약)	14	1	5	6	2
포장복구(단가계약)	16	2	6	6	2

○ 하자검사 기간(2019년 상반기)

- 정기점사(73건): 2019. 6. 3. ~ 6. 28.

- 최종검사(3건): 2019년 만료일로부터 14일 이내

○ 검 사 자: 정기검사 2명, 최종검사 3명

○ 검사내용

- 상수도 부설 관로구간의 누수 및 지반침하 발생 등 이상 유무

- 상수도 각종변실의 파손 및 철개의 매몰 등 이상 유무

- 상수도 소화전 설치 및 맨홀 굴상부 이상 유무

○ 검사방법

- 상기 검사내용을 따로 붙임 양식에 의거 현장점검시 작성

- 단가계약공사는 준공 차수별로 하자검사조서 작성

- 상수도 공사구간내 하자 검사 시 지역담당자별로 도로포장 이상여부를 병행 확인 조사(도로포장 하자여부 확인은 굴착복구 담당자에게 인계)

□ 검사결과

○ 시설공사(76건): 상수도 관로, 밸브 및 밸브실(철개) 등 시설물 이상없음

구 분		점 검 결 과	조치계획
관로	관부설환경의 변화유무 (누수, 침하 등)	관로구간 누수, 지반 침하 등 이상없음	-
	관보호시설상태 (노출관로)	노출관로 없음	-
밸브실	각종밸브실 손상여부 (균열 등)	밸브실 균열, 침하 등 이상없음	-
	관체 및 밸브 누수여부	관체 및 밸브 누수 없음	-
	관, 밸브 부식 및 도복장 상태	관, 밸브 도장 상태 양호	-

붙임  1. 2019년 상반기 시설공사 하자검사 현황(76건) 1부.

2. 하자검사조서 각 1부.  끝.