문서번호	시설관리과-14272
보존기간	년
결재일자	2019.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		기전팀장	시설관리과장
손창용		윤덕묵	07/04 고신석
협조

2019년 6월 배수지・아리수올림터 유량설비 월간 정기점검 결과 보고

2019. 7.

남부수도사업소

(시설관리과)

2019년 6월 배수지・아리수올림터

유량설비 월간 정기점검 결과 보고

우리 사업소에서 운용 ․ 관리하고 있는 「배수지ㆍ아리수올림터 유량설비」 정기점검 실시 결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 2019년 유량계 설비 유지관리계획 [본부 누수방지과-657(2019.1.17.)호]

○ 2019년 유량계 설비 유지관리계획[시설관리-1605(2019.1.22.)호]

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2019. 6. 1. ∼ 6. 30.

○ 점검대상 : 총 51개소(구역유량계는 제외)

▸ 배수지(9) : 낙성대(1), 대방(1), 상도(1), 신림6(1), 봉현(1), 금천(1),선우(1), 남현(1), 목동교(1)

▸ 아리수올림터(12)  : 노량진(1), 낙성대(1), 상도가압(1), 상도3(1), 신림6(1), 신림7(1), 봉천9(1), 사당3(1), 신대방(1), 법원(1), 서울대(1), 신림2(1)

▸ 중블록(29) : 중블록유량계(29)

※독산배수지 폐쇄중

○ 점 검 자 : 손창용, 오창금, 김광준, 김덕신, 유량계 유지관리업체 1

□ 점검내용

○ 유량계 외함 상태, UPS 작동상태, 전송설비 작동상태

○ 유량계측 작동상태 및 유량계실내 배수펌프 작동상태

○ 유량계실내 송수배관 청결상태 및 외부함 청결상태

○ 유량계실 유량센서 탈착여부 등

□ 주요 점검결과 및 조치내용 - 세부내역 별첨

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
배수지 유량계 9개소	남현(통신이상)	조치완료
아리수올림터 유량계 5개소	이상없음	-
중블록 유량계 6개소	NBM4,13(통신이상)	조치완료

붙임 : 유량계 정기 점검표 6월  1부.  끝.