문서번호	급수운영과-13077
결재일자	2019.7.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	급수운영과장	중부수도사업소장
이상현	유명수	代유명수	07/05 황일람
협 조
	기전팀장		김충완

약수가압장 단수작업 계획 보고

(한남테니스장~청구역간 송배수관 정비공사)

2019. 7.

중부수도사업소

(급수운영과)

약수가압장 단수작업 계획 보고

우리사업소에서 시행하는 “한남테니스장~청구역간 송배수관 정비공사”와 관련 공사 진행중 약수가압장 단수 작업계획이 있어 이를 보고 드림

▢ 공사 현황

□ 공 사 명 : 한남테니스장~청구역간 송배수관 정비공사(이월공사)

□ 공사개요 : D=150~700mm, L=1,408m)

□ 공사기간 : 2018.04.27.~2019.08.02.

□ 시 공 사 : **************

▢ 단수 현황

작업 위치	단수 예정일	단수 시간	단수 세대
중구 약수가압장	2019.07.14.(일)	오전 00:00~06:00 야간 6시간	약수가압장수계 2,700세대 (실제 단수 약 500세대)

※ 우천시 일주일 연기(07.21 일요일) 시행

□ 수계 위치도

위  치  도

- 급수수계 : 약수가압장수계

(배수수압 : 6.8kg/㎠, 가압장표고 58m, 급수지 최고표고 118m)

※ 남산배수지 H.W.L 104m, L.W.L 98m

▢ 세부 계획

□ 가압장 단수 후 기존관(가압장인입 강관 D=400mm) 절단 후 폐쇄

□ 가압장앞 공사 배관도

□ 시간대별 단수 세부계획 (우천시 일주일 연기 : 07.21. 일요일)

작 업 계 획	작업 시간	세부 내용
가압장 단수	00:00~00:30	약수가압장 단수 및 가압장모터 작동 해제, 남산대배수지 수계 바이패스(D=300mm)를 활용, 단수구역 중 일정지역(표고 90m 이하) 수계전환하여 급수 시행
기존관 절단	00:30~01:00	기존관(D=400mm 강관) 절단 시행
기존관 폐쇄	01:00~03:00	기존관(D=400mm 강관) 강관캡 폐쇄 시행
통수 및 퇴수	03:00~06:00	통수시행(가압장 재가동, 천천히 수압을 올려서 최대한 관 내부물이 흔들리지 않게 시행), 남산대배수지계 바이패스(D=300mm) 밸브 폐 고지대, 관말지역, 경계밸브 지역 퇴수 시행

▢ 가압장 단수에 따른 비상근무

□ 가압장 단수에 따른 비상대기, 통수 후 적수대비 퇴수작업 시행

□ 근무인원 : 9인

□ 근무명단 : 중구지역 토목직, 직반장 및 순찰반

- *************************************************

▢ 홍보계획

□ 단수안내문 배포 및 부탁

- 공사일정에 따라 단수지역을 구분하여 안내문 배포

- 단수 안내문은 공사 7일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

□ 상수도사업본부 홈페이지 단수안내 게재

□ 중구청 및 동주민센터 단수 홍보 협조

- 중구청 홍보전산과 및 다산동 주민센터에 홍보 협조 요청

- 중구청 홈페이지 게시 단수 홍보

□ 다량 급수처 단수안내

- 학교 등 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보독려 및 절수 홍보

□ 민원발생이 많은 영업집 단수안내

▢ 조치의견

□ 상기와 같이 송배수관 정비공사를 위한 단수계획을 단수․통수 및 수계전환 업무지침에 따라 수립하여 단수로 인한 시민불편을 최소화하고 공사를 차질없이 시행하고자 함.

붙  임  : 1. 단수작업계획서(서울시설공단) 3부.

2. 퇴수 예정지 위치도 1부.

3. 단수안내문 1부

4. 단수․통수 및 수계전환 업무지침 1부.  끝.