문서번호	운영과-4949
결재일자	2019.7.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
도형철		류의창	07/08 최영효
협 조
	주무관			이상영

제3처리장 습식탈황설비(5만/일) 순환조탱크 에어 공급용 산기 PV관 설치 외 3종 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 7.

중랑물재생센터

(운영과)

제3처리장 습식탈황설비(5만/일) 순환조탱크 에어공급용 산기 PV관 설치 외 3종 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 습식탈황설비(5만/일) 순환조탱크의 기존 에어공급용 산기관이 자주막힘 현상으로 운영에 어려움이 있어 산기 PV관 설치 외 3종에 대하여 다음과 같이 수리하고자 보고 드립니다.

1		점검내역

점검일시 : 2019. 06. 28. 09:30 경

점 검 자 : 주무관 이상영, 주무관 류의창, 주무관 도형철

점검대상 : 제3처리장 습식탈황설비(5만/일) 운영점검

2		시설현황

처리장	형식	용량(㎥/일)	수량	준공일	비고
3처리장	배연탈황기 (철킬레이트)	50,000	1	2018. 02.

3		점검내용

제3처리장 습식(5만/일) 순환조탱크 에어공급용 산기관이 약품에 의하여 자주막힘으로 산기관의 재기능을 제대로하지 못하여 운영에 어려움이 있는 실정임.

제3처리장 습식(5만/일) 약품주입펌프가 부하가 증가하여 인버터에 트립 발생됨.

제2처리장 9조 순환펌프 B호기 게이트밸브(100A) 잠금장치가 노후에 의한 파손발생.

제2처리장 9조 순환펌프 A호기 체크밸브 노후에 의한 내부 고착으로 반송불가.

4		조치계획

제3처리장 습식(5만/일) 순환조탱크 정상 운영을 위하여 산기관의 추가 PV관      설치시행.

제3처리장 습식(5만/일) 약품주입펌프 내부 소모품 교체시행.

제2처리장 9조 순환펌프 B호기 게이트밸브 교체시행.

- 게이트밸브(OSY) STS 304 100A × 1EA 교체

제2처리장 9조 순환펌프 A호기 체크밸브 배관 및 밸브 청소시행.

배관설비 전문업체에 의뢰하여 최저가격을 제출한 업체를 선정하여 시행함.

5		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서로 구매

소요예산: 금3,972,000원 (부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(수선유지비) 끝.

붙임: 1. 견적서 2부.  끝.