문서번호	시설과-1422
결재일자	2019.7.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설과장
강희진		조민형	07/09 진병규
협조

보라매공원 CCTV 하드교체 및 예비품 구매

2019. 7

동부공원녹지사업소

(시설과)

보라매공원 CCTV 하드교체 및 예비품 구매

보라매공원 CCTV 노후하드 및 예비품 구매에 대하여 아래와 같이 조치코자 보고합니다.

Ⅰ		보라매공원CCTV시스템 개요

제어서버	CCTV 위치	CCTV대수	화소	비고
1번	1층 측문(동부청사) 등	16	200만	저장장치 공유
2번	북동산4 등	18	200만
3번	정문(신길문) 등	13	200만
4번	보라매관리사무소	1	200만
5번	중앙화장실 등	6	720×480	화장실비상전화
계		54

Ⅱ		CCTV 점검 및 조치방안

❍ 대   상 : 배드섹터 발생ㆍ증가 시스템(정문등 13개 CCTV 모니터링)

❍ 목  적 : 베드섹터 발생, 녹화영상 저장상태 전문업체 협조 점검

❍ 점검자 : 시설과 강희진, 전문업체

❍ 점검결과 및 조치방안

순번	시설명	점검결과	조치방안
1	3번 CCTV시스템	하드 3개 중 1개 고장	하드 1개 교체
2		IP컨버터 13개 중 1세트 자체교체	IP컨버터 1세트 구매(확보)

2번 CCTV시스템 하드에 불량섹터 발생	IP컨버터 자체교체 장면(옥만호 분수CCTV)

Ⅲ		조치의견

❍ 불량섹터 발생증가 및 녹화영상 저장기능이 감소되고 있는 3번

시스템의 저장장치 자체복구가 어려우므로, 해당 기기 설치업체로

CCTV시스템 구성기술을 보유한 전문업체에 의뢰하여 긴급 복구코

자 합니다.

※ IP컨버터를 사용하는 13개소 동축방식 CCTV는 예비품 구매(1세트 확보)하여

고장 시 자체교체

Ⅳ		예산대책

❍ 소요예산 : 1,507천원

- CCTV 보수자재 및 인건비 1식 × 1,507,000원

❍ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원녹지관리 수준향상, 공원관리 및 도시녹화 지원, 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 공공운영비(201-02)

Ⅴ		행정사항

❍ 우리과에 교부예정인 일상경비로 지출

붙임 산출내역서 및 견적서 1부.  끝