문서번호	계측관리과-6328
결재일자	2019.7.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계측관리과장	요금관리부장
지장환		김상동	07/09 조두업
협조

수도계량기 자체 보온재 시험결과 보고

2019. 07.

요금관리부

(계측관리과)

수도계량기 자체 보온재 시험결과 보고

수도계량기 동파예방을 위한 신개발 자체 보온재 동파성능 시험결과를 아래와 같이 보고드림

□ 관련근거

○ 수도계량기 보온재 성능시험 결과 보고(배급수연구과-5371, ‘19.6.18.)

□ 시험개요

○ 시험기관 : 서울시 상수도사업본부 물연구원

○ 목    적 : 수도계량기 자체 보온재 동파성능 평가

○ 시료계량기 : **** 재질 습식/건식, ** 재질 습식/건식

○ 대 상

구 분	** 보온재	**** 보온재
재 질	*************** ***********************	***********
사 진	*	*

○ 시험방법

- 소형 온도센서를 계량기 외갑에 부착 한 후 보온재를 외갑에 입히고 온도변화를 1분 간격으로 측정

- 기온조건 :  –5℃, -10℃

․ 과거 현장조사 결과 보온조건이 불량한 계량기함 내부온도는 –5~-10℃의 온도 범위를 보임

- 시험시간 : 17시간(온도 안정화 5시간 + 보온재 부착 12시간)

□ 시험결과

○ 2가지 보온재 중 기밀성이 양호한 **보온재의 보온효과가 클 것으로 예상했으나 시험결과 보온 효과는 큰 차이가 없었음

- 온도조건 –5℃에서 동파발생 결과

계량기 종류	보온재 미부착		*****		********
	동파시간	최종온도	동파시간	최종온도	동파시간	최종온도
**** **	9시간 경과	-5.5℃	내부 일부 동결	-1.0℃	내부 일부 동결	-0.9℃
**** **	9시간 경과	-6.7℃		-1.7℃		-1.5℃
** **	5시간 경과	-6.3℃		-1.1℃	오차불량	-1.5℃
** **	내부동파	-6.9℃		-1.5℃	내부동파	-3.1℃

- 온도조건 –10℃에서 동파발생 결과

계량기 종류	보온재 미부착		*****		********
	동파시간	최종온도	동파시간	최종온도	동파시간	최종온도
**** **	5시간 경과	-11.4℃	해빙 후 누수	-2.4℃	해빙 후 누수	-2.6℃
**** **	5시간 경과	-11.7℃	해빙 후 누수	-2.8℃	해빙 후 누수	-3.4℃
** **	2시간 경과	-11.7℃	4시간 경과	-4.8℃	4시간 경과	-10.1℃
** **	내부동파	-11.5℃	내부동파	-9.2℃	내부동파	-9.9℃

○ ** 보온재의 납품 단가는 **** 보다 ***고가이고 *******이므로 경제성을 고려하면 **** 보온재가 더 유리함

- 납품단가 및 조건

구 분	******	********
구 매 단 가	*******	*******
납 품 조 건	***************	******

□ 향후계획

○ 계량기함 유형 조사완료 한 66천개 수용가를 대상으로 설치대상 기준을 선정하여 보온재를 설치코자 함

붙임 : 물연구원 동파성능 시험결과 보고서 1부. 끝.