문서번호	정수과-3026
결재일자	2019.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
나용운		박형수	07/09 代박형수
협조	주무관		권학선
	주무관		정승열

아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다

2019년 6월

여과지 여재층 및 활성탄지 층두께 조사 결과보고

2019. 6.

구의아리수정수센터

(정수과)

2019년 6월

여과지 여재층 및 활성탄지 층두께 조사 결과보고

여과공정 및 활성탄흡착공정의 여재/흡착재의 층두께 조사결과, 1정수장 여과지는 기준에는 적합하나 5개지의 안트라사이트 구매 보충이 필요함

Ⅰ		추진 근거

□ 추진근거

○ 상수도시설 유지관리매뉴얼(한국상하수도협회, 2007, 357쪽)

- 여과시설의 운영관리(여과지별 모래층 두께 월 1회 확인)

○ 여과지 여과재 관리 개선방안보고 (정수과-6679, 2016.12.26.)

○ 정수장 운영지침「여과재 유지관리 지침」(구의-I007, 2000.8.7.)

○ 2019년 2월 여과지 여채층 층두께 조사 결과보고(정수과-1096, 2019.3.8.)

Ⅱ		조사개요

○ 조 사 일 : 2019. 6. 28.(금)

○ 조 사 자 : 정수과 수질연구실 직원(권학선, 나용운, 이수한)

○ 조사 대상 1 : 여과지 (1정수장 12개지, 제2정수장 10개지)

- 측정방법 : 여재표층에서 여과지 상부까지의 높이를 측정하여 두께 간접 확인

- 측정지점 : 제1정수장 6개 지점, 제2정수장 3개 지점

< 제1정수장 여과지>                   <제2정수장 여과지>

○ 조사 대상 2 : 활성탄지 16개지

- 측정방법 : 여재표층에서 활성탄지 상부까지의 높이 측정하여 충진 높이 확인

- 측정지점 : 각 지당 4개 지점

< 활성탄지 평면도 >	< 측정지점 활성탄지 입체도>

Ⅲ		조사 결과

□ 여과지 여층 두께 조사결과

○ 제1정수장 여과지 : 기준에 적합

- 당월 평균 73.4 cm(70.2~76.4 cm)로 전월 대비 0.6cm 증가

○ 제2정수장 여과지 : 기준에 적합

- 당월 평균 123.6 cm(119.9~128.3 cm)로 전월 대비 1.4cm 증가

※ 전월 측정시기 대비 수온상승(20→24℃)으로 물의 밀도 및 점도 감소에 따라 여재 두께 증가가 있는 것으로 판단됨

< 여과지 층높이 조사결과 >                                    (단위 : cm)

구 분	기준	측정 월	평균	최소	최대
제1정수장	75 ± 5 cm	’19년 4월	73.0	70.0	76.9
		’19년 5월	72.8	70.0	75.4
		’19년 6월	73.4	70.2	76.4
제2정수장	120 ± 8 cm	’19년 4월	122.1	118.3	128.0
		’19년 5월	122.2	118.2	128.1
		’19년 6월	123.6	119.9	128.3

○ 1정수장 안트라사이트 여재 부족으로 보충 필요

- 제1, 2정수장 모두 기준에는 적합하였으나, 특히 1정수장의 경우 5개지에서 2월 유실 이후 추가 유실은 없는 것으로 조사됨

⇒ 여과기능 안전성 확보를 위해 안트라사이트 구매 보충 필요한 것으로 판단

※ 여재 보충기준: 1정수장(70cm 이하), 2정수장(112cm 이하)

- 1정수장: 여재 보충 필요한 3, 9, 10, 11, 12지 층높이 현황

< 기준 층높이(75cm) 대비 여유·부족 높이 (단위 : cm) >

		1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	11지	12지	평균	최대	최소
1 정수장	1월	1.1	1.3	0.1	2.0	-0.4	1.6	2.9	2.3	0.8	-0.6	-1.8	-0.8	0.7	2.9	-1.8
	2월	-0.7	-1.1	-3.5	-0.5	-2.0	0.2	0.8	0.8	-3.3	-3.9	-4.8	-4.7	-1.9	0.8	-4.8
	3월	-1.2	-1.2	-3.2	-0.5	-2.4	-0.1	0.4	0.1	-3.2	-4.2	-4.6	-4.8	-2.1	0.4	-4.8
	4월	-1.1	-2.3	-2.8	-0.3	-2.3	0.3	-0.9	1.9	-3.1	-4.3	-4.7	-4.8	-2.0	1.9	-4.8
	5월	-1.1	-2.3	-2.8	-0.3	-2.3	0.4	-0.3	0.1	-3.2	-4.6	-5.0	-4.9	-2.2	0.4	-5.0
	6월	-0.1	-1.4	-1.8	0.3	-1.3	1.4	0.2	-0.1	-2.7	-4.3	-4.8	-4.7	-1.6	1.4	-4.8

- 2정수장: 최소 층높이 119.9 cm로 여재 유실은 없었음

< 기준 층높이(120cm) 대비 여유/부족 높이 (단위 : cm) >

		1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	평균	최대	최소
2 정수장	2월	-0.6	3.8	-0.6	3.7	-0.4	-0.3	4.5	3.5	8.0	6.6	2.8	8.0	-0.6
	3월	-1.1	3.3	-0.8	3.5	-0.1	-1.0	4.2	3.5	7.6	6.1	2.5	7.6	-1.1
	4월	-1.6	1.5	-1.4	3.5	-0.1	-1.7	3.7	3.1	8.0	5.6	2.1	8.0	-1.7
	5월	-1.8	1.7	-1.6	3.9	-0.4	-1.3	4.0	3.1	8.1	6.0	2.2	8.1	-1.8
	6월	1.0	3.5	-0.1	3.9	1.4	0.5	4.9	6.1	8.3	6.8	3.6	8.3	-0.1

□ 2019년 1분기 활성탄 층고높이 조사결과

○ 활성탄층 두께 : 16지 전체 활성탄지, 설계기준(250cm) 이상 유지

- 1지~8지 (’15년 4월 준공)

․당월 평균 262.4cm (254.0~280.5 cm)로 설계기준 이상 유지하고 있으며,

전1분기(’19년 3월) 대비 1.5cm 층고 증가

- 9지~16지 (’14년 10월 준공)

․당월 평균 258.2cm (253.5~264.0cm)로 설계기준 이상 유지하고 있으며,

전1분기(’19년 3월) 대비 0.1 cm 층고 증가

< 활성탄지 층높이 조사결과 >

활성탄 지		평균 층높이 (cm)			활성탄 지		평균 층높이 (cm)
		’19년 3월	’19년 6월				’19년 3월	’19년 6월
1지	좌	256.0	257.5		9지	좌	260.5	260.5
	우	258.5	259.8			우	262.0	261.8
2지	좌	261.5	263.8		10지	좌	261.0	259.8
	우	256.0	258.5			우	261.8	261.0
3지	좌	253.8	255.5		11지	좌	254.3	256.5
	우	253.3	255.5			우	254.0	254.5
4지	좌	265.3	265.5		12지	좌	258.0	258.3
	우	257.0	258.5			우	257.0	257.3
5지	좌	260.5	262.8		13지	좌	263.8	263.3
	우	260.0	261.5			우	258.0	257.3
6지	좌	256.3	258.8		14지	좌	257.3	257.3
	우	254.0	256.5			우	258.5	258.8
7지	좌	268.8	269.5		15지	좌	253.8	253.8
	우	262.0	259.8			우	257.3	257.8
8지	좌	275.0	278.3		16지	좌	256.5	258.0
	우	276.3	277.0			우	255.5	255.5
평 균		260.9	262.4		평 균		258.1	258.2
최 소		253.3 (3지 우면)	254.0 (3지 좌면)		최 소		253.8 (15지 좌면)	253.5 (15지 좌면)
최 대		276.3 (8지 우면)	280.5 (8지 좌면)		최 대		263.8 (13지 좌면)	264.0 (13지 좌면)

Ⅳ		결론 및 보고자 의견

○ 전월 대비 제1,2정수장 여과지 여재 유실은 발생하지 않은 것으로 나타났으나, 1정수장 5개지(3,9,10,11,12지)에 대한 안트라사이트 보충이 필요함

○ 2020년 여과지 여재보충 구매예산 확보 필요

○ 16활성탄 전체에 대해 층고높이는 설계기준 250cm를 상회하고 있음

- 조사당일 취수량 397,093 ㎥/일에 대하여 설계 체류시간 15.1분을 만족하기 위한 최소 활성탄 충진높이는 209cm 이상이면 충분함.

붙임: 1. 여과지 여재층 두께조사(2019년 6월) 1부.
2. 활성탄 층고조사(2019년 2분기) 1부.  끝.