문서번호	정보통신보안담당관-14919
결재일자	2019.7.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	통신인프라팀장	정보통신보안담당관	스마트도시정책관
조정은	김진하	김완집	07/10 이원목

무정전전원장치(UPS) 노후 축전지 교체

2019.07.09.(화)

스마트도시정책관

정보통신보안담당관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

무정전전원장치(UPS) 노후 축전지 교체

제조사 권장 교체주기(7년)가 경과된 노후 무정전전원장치(UPS) 축전지를 교체하여 정보통신시스템을 안정적으로 운영하고자 함

1		추진배경

○ 2009년 설치 제품으로 제조사 권장 교체주기(7년)가 경과된 노후 장비로 장애 위험이 높으며, 장애 발생 시 부품 조달의 어려움

○ 노후 축전지로 인한 불안정 전력의 인입은 정보통신 시스템 장애 발생원인

2		추진개요

□ 운영현황

○ UPS(무정전전원장치)

- 용    량

► UPS  : 200KVA × 2식

► 축전지 : 2V,700AH (180셀 2식(360셀))

- 설치년도 : UPS 2016년, 축전지 2009년

- 전력공급 : 정보통신시스템(1동 14층, 3동 1층 정보통신실)

- 정전보상 : 8~10시간(UPS#1 10시간, UPS#2 8시간)

○ UPS 구성도

3		축전지 구매 검토사항

□ 부하량 감소로 교체 축전지 용량 검토 필요

○ 2006년 부하량(49kW)대비 2019년 부하량(19kW) 약 60% 감소

- 3동 지하1층 정보통신실 백업 장비 철거에 따른 부하량 감소

- 1동 14층 저전력 네트워크 장비로 교체에 따른 부하량 감소

○ 서버 등 장비 서비스를 안정적으로 종료하기 위하여 최소 3시간 보상 필요

□ 검토결과 : 2V, 400AH

○ 현 부하량(19kW)에 따른 방전전류가 74(A)이므로 아래표에 의하여 3~5시간 정전보상하기 위해서 2V, 400AH 규격이 적정

► 방전전류에 따른 정전 보상시간표  [종지전압 1.85V, 세방전지GSL 기준]

구분	1시간	2시간	3시간	5시간	8시간	10시간
300AH	162	100	75	49.2	34.1	28.3
400AH	216	133	100	65.6	45.4	37.8
500AH	270	167	125	82.0	56.8	47.2
700AH	458	274	197	132	88.5	71.5

※ 방전전류 계산식 : [(부하량/인버터효율)x0.8]/[종지전압x셀 개수]

4		추진계획

□ 사 업 명 : 무정전전원장치(UPS) 노후 축전지 구매

□ 사업기간 : 계약체결일로부터 60일

□ 규격 및 수량

- 품    명 : 무보수 무누액 밀폐형 축전지

- 용    량 : 2V, 400AH

- 수    량 : 360개 (180셀 x 2식)

□ 기타 특기 사항

******************************************

*****************************************************************************************

********************************************

****************************************

□ 계약방법 :*********

□ 소요예산 : *********

- 축전지(2V,400AH) : ******************************

○ 예산과목 : 스마트도시정책관 정보통신보안담당관, 정보통신인프라 확충 및 운영, 정보통신인프라 확충, 행정정보통신망 운영, 자산및물품취득비

5		추진일정

○ 2019.7월 초 ------------------------- 계약심사 및 사전규격 공고

○ 2019.7월~8월 초 ------------------------ 계약체결 및 납품 설치

○ 2019.8월 말 --------------------------------- 물품 검수 및 준공

붙 임 1. 산출기초조사서 및 견적서 1부.

2. 과업지시서 1부.  끝.