문서번호	운영과-5021
결재일자	2019.7.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
이준규		이도훈	07/10 최영효
협 조
	주무관			최재호
	주무관			이정연

담배꽁초로 인한 수질오염

영향성 확인 수질시험 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 07.

중랑물재생센터

(운영과)

담배꽁초로 인한 수질오염 영향성 확인 수질시험 결과보고

담배꽁초가 물재생센터 수질에 어떠한 영향을 끼치는지 확인하기 위한 수질시험을 실시하고 그 결과를 보고드림

□		실험배경

○ 담배꽁초로 인한 수질오염 영향성 확인 수질시험 계획보고(운영과-4418, 2019.06.17.)호와 관련됨

○ 위 호와 관련하여 담배꽁초로 인한 수질변화를 확인하기 위해 수질분석을 실시하고 수질오염 정도를 수치로 확인하고자 함

□		실험개요

○ 실험물품 : #2처리장 유입수, 담배꽁초

- 담배는 니코틴(0.55mg), 타르(5.5mg)를 함유

○ 실험기간 : 2019.06.17.~2019.07.08.(주 1회 실시)

○ 분석항목 : BOD, COD, 총질소(T-N), 총인(T-P)

○ 실험방법

- #2처리장 유입수를 멸균 채수통(4L) 2개에 넣고 한 쪽에는 담배꽁초 1개 또는 10개를 투입하여 방치

- 담배꽁초 투입 전, 투입 시점부터 4시간, 8시간 및 24시간 후의 시료를 각 추출하여 수질분석 실시

□		실험결과

○ #2처리장 유입수 담배꽁초 투입 개수에 따른 수질비교

- BOD, COD, 총질소(T-N), 총인(T-P) 수질분석 결과

월	일	담배꽁초(개수)	분석 평균값(mg/L)				분석 차이값(mg/L)
			BOD	COD	T-N	T-P	BOD	COD	T-N	T-P
6	18	0	60.3	48.7	30.142	3.064	5.8	14.7	4.669	0.029
		1	66.1	63.4	34.811	3.094
6	26	0	66.0	50.4	36.823	3.058	140.3	108.3	3.897	1.223
		10	206.3	158.8	40.720	4.281
7	03	0	64.0	50.4	35.713	3.183	160.2	117.4	6.617	1.314
		10	224.3	167.8	42.331	4.498

※ 분석 평균값 및 차이값은 담배꽁초 투입 시점부터 4시간, 8시간 및 24시간 후의 결과를 종합하여 산출(분석항목에 대한 날짜 및 시간별 결과는 파일로 첨부)

- 담배꽁초 1개를 투입하였을 경우 BOD, 총질소(T-N), 총인(T-P)의 경우 큰 변화는 없었지만 COD의 경우 14.7mg/L의 차이값을 확인

- 담배꽁초 10개를 투입하였을 경우 총질소(T-N), 총인(T-P)에는 큰 변화는 없었지만 BOD(150.25mg/L), COD(112.85mg/L)의 차이값을 확인

□		검토의견

○ 담배꽁초 투입에 따른 수질시험 결과 1개를 넣은 실험에서 분석 결과값 차이가 COD 외에는 영향이 낮은 것을 확인

○ 담배꽁초로 인한 수질오염의 차이를 확실히 보고자 10개를 넣어서 실험한 결과 BOD(5.8→150.3mg/L), COD(14.7→112.9mg/L)에서 큰 차이를 확인

○ 총질소(T-N), 총인(T-P)의 경우 담배꽁초 투입시와 미투입시의 값이 유사하게 측정됨

○ 담배꽁초가 있을 경우 수질오염에 영향을 주는 것을 BOD, COD 결과값을 통해 확인하였지만 이는 정체된 유입수에서 측정한 결과임

○ 물재생센터에는 유입수가 정체되어 있지 않고 지속적으로 흐르기 때문에 담배꽁초의 영향성은 본 실험의 결과값보다는 떨어질 것으로 사료됨

□		행정사항

○ 물재생센터의 수질오염 영향성을 정확하게 확인하기 위해서는 다양한 조건을 맞춰야하기 때문에 어려움이 존재

○ 물재생센터 수질오염과 담배꽁초의 연관성을 찾기 위해서 해당 실험과 관련된 참고문헌을 통해 확인이 필요

붙임 : 담배꽁초로 인한 수질오염 영향성 확인 수질시험 결과 외 1부.  끝.