문서번호	계측관리과-6344
결재일자	2019.7.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		계측관리과장	요금관리부장
지장환		김상동	07/10 조두업
협 조
	전산정보과장			송종선
	계량기관리팀장			윤석훈
	주무관			홍원기

수도계량기함 유형 및 보온상태 조사결과 보고

2019. 07.

요금관리부

(계측관리과)

수도계량기함 유형 및 보온상태 조사결과 보고

수도계량기 동파예방을 위한 최근 10년간 동파발생한 수용가를 대상으로 계량기함 유형 및 보온상태 조사 후 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 수도계량기함 유형 조사계획(계측관리과-2540, ‘19.3.19.)

□ 조사개요

○ 대 상 : 92,121개소(최근10년간 1회 이상 동파발생한 수용가)

○ 기 간 : ‘19.3.22.~5.22.

○ 방 법 : 검침원 정기 검침 시 조사 후 엑셀로 작성

구 분		수 전 수
대상		92,121개소
완료		66,890개소
미조사	폐전	11,743개소
	급수중지	26개소
	공가, 장애물 적치, 위탁검침 등	13,462개소

□ 추진방향

○ 조사된 수용가를 동파관리대상으로 설정하고 전산화하여 자료관리

○ PE보온재가 설치되지 않은 수용가는 최근에 동파난 순으로 보온재 설치

○ 올해 만기대상인 계량기는 동파안전계량기로 교체

○ 급수대책 추진 후 동파원인 분석 자료로 사용

□ 조사결과

○ 맨홀형 수전에서는 상가와 연립·다세대 주택, 벽체형 수전은 아파트와 연립·다세대 주택에서 동파가 많이 발생하였고 연립·다세대 주택이 동파에 취약함

< 수전위치와 주택유형에 따른 동파발생 현황 >

(맨홀형 수전)

계량기장소	공사현장	공공시설	단독	상가/빌딩	아파트	연립/다세대	계
건물외차도	13	25	96	645	1	285	1,065
건물외보도	215	591	2,397	10,278	15	4,173	17,669
건물안(상가)	85	59	923	2,201	12	1,027	4,307
건물마당	359	353	3,223	6,070	13	7,219	17,237
계	672	1,028	6,639	19,194	41	12,704	40,278

(벽체형 수전)

계량기장소	공사현장	공공시설	단독	상가/빌딩	아파트	연립/다세대	계
건물(상가)안	5	6	138	332	177	691	1,349
건물밖외벽	3	10	78	233	32	1,012	1,368
계단식	3	2	85	334	1,460	9,239	11,123
방풍창없는복도식	1	4	68	132	8,899	365	9,469
방풍창있는복도식	-	-	7	45	2,555	696	3,303
계	12	22	376	1,076	13,123	12,003	26,612

○ 동파발생한 수용가의 계량기함에 PE보온재가 설치되지 않은 수용가의 비율이 84%임(56,467/66,890)

< 수전위치별 계량기함 보온현황 >

(맨홀형) 스티로폼 (60.6%)》PE보온재(10.6%)》헌옷(10.4%)》스티로폼+헌옷(9.8%)》보온재없음(3.9%)》기타(4.7%)

(벽체형) 스티로폼이(42.1%)》헌옷(15.8%)》PE보온재(13.5%)》스티로폼+헌옷(8.2%)》솜(4.6%)》보온재없음(3.3%)》기타(12.4%)

○ 계량기는 66,890개 중 동파안전계량기 설치 비율은 57%였고 벽체형 수전보다 맨홀형 수전에 동파안전계량기가 많이 설치됨

구 경	맨홀형		벽체형		계
	동파안전계량기	일반계량기	동파안전계량기	일반계량기
15mm	19,491	6,685	16,989	9,814	52,979
20mm	49	254	1,343	7,673	9,319
25mm	1	77	1	2,662	2,741
32mm		32		943	975
40mm		11	1	581	593
50mm		11		242	253
75mm				28	28
80mm				1	1
100mm		1			1
계	19,541	7,071	18,334	21,944	66,890

□ 추진계획

○ 아리수인포시스템에 동파관리대상 조사정보 전산화

- PDA에 계량기함 유형 조사할 수 있는 항목 구축하여 아리수인포시스템과 연계하여 조사자료 관리

- 계량기함 유형 조사자료 관리방법 체계 구축

○ 보온재 설치

- 수도계량기함에 보온재가 미설된 수용가를 대상으로 보온재 설치

· 최근에 동파가 발생한 수용가를 우선설치 대상으로 선정

· 소요예산을 고려하여 보온재 설치 수량 및 대상을 선정

수전위치	선 정 기 준	예산 (천원)	보온재 미설치 수용가 (개소)	보온재 설치
벽체형	‘13.1월~’19.3월 동파발생한 수용가	396,000	13,355	벽체형PE 보온재+자체 보온재
맨홀형	‘18.1월~’19.3월 동파발생한 수용가	100,000	6,978	예산을 고려하여 최근 동파발생한 수용가 우선으로 맨홀형 PE보온재 설치

- 사업소별로 보온재 설치 결과를 고객번호를 기준으로 수합하여 동파관리대상의 보온상태 정보 업데이트

○ 동파안전계량기 설치

- 15mm 구경의 만기 계량기를 대상으로 동파안전계량기로 교체

· 계량기함 유형조사 시 장애물 적치, 공가 등으로 미 조사된 수용가를 포함하여 동파안전계량기로 교체

선 정 기 준	수전위치	계량기함 유형 조사완료	계량기함 유형 미조사
‘19년 만기대상 (교체년도 ‘08~’11)	벽체형	6,140 개소	2,700 개소
	맨홀형	7,007 개소

□ 행정사항

○ 보온재 수요조사 및 동파안전계량기 설치   : 수도사업소

○ 동파안전계량기 구매                      : 수도자재관리사업소

○ 조사자료 전산화 및 PDA에 조사항목 구축 : 전산정보과

붙임 : 수도계량기함 유형 조사결과 자료 1부. 끝.