문서번호	급수운영과-13401
결재일자	2019.7.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
안윤자		유명수	07/10 채재일
협 조
	주무관			정기성

노후밸브 정비에 따른 단수계획

(원효로1가 27-81번지 일대외 1)

2019. 7.

소화전 노후밸브 정비에 따른

소화전 노후밸브 정비공사 시 부득이 단수가 계획됨에 따라 해당 지역에 단수 및 공사 안내를 실시함으로써 단수 및 녹물 출수로 인한 불편을 최소화하고자 함.

단수계획

공사현황

○ 공 사 명: 2019년 용산, 중구 관내 시설물설치 및 보수공사(단가계약)

○ 계약업체: ㈜가빛 대표 송나영

○ 작업개요

연번	지시번호	작 업 위 치	공사시간	공사개요	비고
1	노후밸브(소) 1-11번	원효로1가 27-81	‘19. 7. 9. ~ 8. 8	노후밸브 ( D100mm) 교체	주간
2	노후밸브(소) 1-15번	원효로1가 51-10	‘19. 7. 9. ~ 8. 8		주간

단수현황

○ 단수위치: 원효로1가 27-81 등 2개소[붙임 단수계획서 내 위치도 참조]

○ 단수(추정) 세대: 약 30세대

○ 단수일시: ‘19. 7. 12.(금) 11:00 ~ 14:00, 1시간

○ 소요시간 산출

연번	작 업 계 획	소 요 시 간	작 업 내 용	비 고
ο 노후밸브(소) 1-11번 원효로1가 27-81
1	제수밸브 개폐	10분	D=150mm. 21개소
2	퇴 수	10분	소화전(원효로1가 51-12번지) 소화전(원효로1가 51-22번지
3	플렌지 철거	10분	D=100mm 플렌지 철거
4	플렌지 접합	10분	D=100mm 플렌지 접합
5	세척 및 통수	20분	소화전(원효로1가 51-12번지) 소화전(원효로1가 51-22번지
	계	60분

연번	작 업 계 획	소 요 시 간	작 업 내 용	비 고
ο 노후밸브(소) 1-15번 원효로1가 51-10
1	제수밸브 개폐	10분	D=80mm. 1개소
2	퇴 수	10분	소화전(원효로1가 27-11번지)
3	플렌지 철거	10분	D=100mm 플렌지 철거
4	플렌지 접합	10분	D=100mm 플렌지 접합
5	세척 및 통수	20분	소화전 및 관말 계량기(29-20번지) 앞
	계	60분

홍보계획

○ 단수안내문 배포 및 부착

- 공사일정에 따라 단수지역을 구분하여 안내문 배포

- 단수 안내문은 공사 2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 잦은 단수지역 골목입구 및 골목 내에 부착

○ 홈페이지 게재 및 사업소 현장민원과 단수계획 안내

- 상수도사업본부 홈페이지

○ 다량 급수처 단수안내

- 병원, 학교, 주요기관 등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보 독려 및 절수 홍보

○ 민원발생이 많은 영업집 단수안내

- 음식점등 다량 급수처는 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수 전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

※ 우천 등으로 작업 연기 시에는 별도 통보 예정

시공회사 및 감독 연락처

구 분	성 명	연 락 처
시 공 회 사	㈜가빛 대표 송나영	*************** ***************
현 장 소 장	김윤철	*************
공 사 담 당	안윤자	************

처리계획

○ 상기 공사 건은 노후밸브 교체로 반드시 단수가 수반되는 공사 임.

○ 산출된 단수시간 내에 해당 공종이 완료될 수 있도록 시공업체 및 감리에게 지시하고,

○ 사전에 충분히 퇴수 작업을 실시하여 통수 후에도 수질 관련 민원을 최소화하고자 함. 끝.

붙 임  단수작업계획서 각 1부. 끝.