문서번호	설비부-10548
결재일자	2019.7.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
이강욱		김은덕	07/10 임정규
협조

『돈화문민요박물관건립 공사』상설전시실 천장 변경에 대한

실정보고 사항 검토 보고

2019. 07.

도식시반시설본부

(설비부)

『돈화문민요박물관건립 공사』상설전시실 천장 변경에 대한

실정보고 사항 검토 보고

『돈화문민요박물관 건립 공사』관련, 상설전시실 노출천장에 적합한 소화방식 변경요청에 의한 책임감리단의 기술검토의견서가 접수되어 검토 보고 드림.

1		관 련 근 거

□ ㈜혜원까치종합건축사사무소 혜원돈화 제2019-224호(2019.07.05.)

『상설전시장 천장 변경 변경에 대한 기계공사 검토보고』

2		공사개요

□ 공사규모 : 지2층/지상1층(연면적 1,384.82㎡), 문화 및 집회시설(전시장)

□ 공사기간 : ‘2018.01.10.~2019.8.31.(1차 2019.7.31.)

□ 공사비 :백만원(도급,관급,분담금)

□ 도급사 : ㈜화련산업 외 2개사

□ 감리사 : ㈜혜원까치종합건축사사무소(건축,기계,소방)

3		추진경위

□ 지하1층 상설전시실 소화방식 변경요청(박물관과-5397호, 2019.05.20.)

□ 지하1층 상설전시실 소화방식 변경관련(박물관과-5788호, 2019.05.29.)

- 변경 요청 사항에 소요되는 예산확보 및 하자부담은 박물관에서 부담

□ 설비분야 검토 업무지시(도기본 → 감리단,설비부-7981호, 2019.05.29.)

4		검토내용

□ 공사 변경 금액

(단위 : 원)

공종별		금 액
		변경 전	변경 후	증□감
공사기간	총 차	‘18.01.10~’19.08.31	‘18.01.10~’19.08.31	변동없음
	1차	‘18.01.10~’19.07.31	‘18.01.10~’19.07.31	변동없음
도 급 비	총 차	508,373,760	534,373,760	증 26,000,000
	1차	187,251,000	187,251,000	변동없음
	장래분	321,122,760	347,122,760	증 26,000,000

※상기 변경금액은 개략금액으로 추후 설계변경시 변경될 수 있음.

□ 검토내용 및 주요 변경 내역(총차)

(단위 :천원)

공 종	검토내용	검토결과
공조덕트 설치공사	□ 디퓨져 연결용 분기덕트 재질 변경 검토	□ 분기덕트 재질 검토결과 : 변경 -변경전 : 후렉시블(보온) Ø200 -변경후 : 스파이럴덕트(보온) Ø200 -추정금액 : 6,000천원
소방공사	□ 지하1층 상설전시장 -교차배관 관경 검토 -가지배관 관경검토 -헤드형식 검토	□ 교차배관 관경 검토결과 : 변화없음 □ 교차배관 관경 검토결과 : 일부 관경 변경 -변경사항 : Ø25~Ø40 → Ø25~Ø50 □ 스프링클러 헤드 검토결과 : 형식변경 -변경사항 : 하향식 → 상하향식 -추정금액 : 20,000천원(설계비 포함) ※근련근거 - 스프링클러설비의 화재안전기준 별표1『스프링쿨러헤드 수별 급수관의 구경』 “가” 적용 - 스프링클러설비의 화재안전기준 제10조제1항및7항3호
	□ 입상배관 관경 검토 - 지하2층→지하1층 - 지하1층→지상1층	□ 입상배관 관경 검토결과 : 변화없음 ※근련근거 - 스프링클러설비의 화재안전기준 별표1『스프링쿨러헤드 수별 급수관의 구경』 “가” 적용
	□ 소방펌프 규격 검토 (1,060LPM×53m×19kW)	□ 유량검토 결과 : 변화없음 -산출근거 ∘소화전 : 130LPM×2EA(기준수량)=260LPM ∘헤드 : 80LPM×10EA(기준수량)=800LPM ※근련근거 - 옥내소화전설비의 화재안전기준 제5조제1항4호 - 스프링클러설비의 화재안전기준 제4조제1항1호 □ 양정검토 결과 : 변화없음 -산출근거 ∘전양정=10m(스프링쿨러방사압력)+20m(순양정) +17.6m(배관마찰손실)+4.76m(안전율10%)≒53m ※근련근거 스프링클러설비의 화재안전기준 제5조제1항9호

5		처리의견

□ 책임건설사업기술자로부터 제출된 실정보고 사항이 타당한 것으로 사료되어 우선 승인하고 추후 설계변경시 변경 계약하고자 하며,

□ 사업의뢰부서에서 변경 설치 요청에 대하여 설치예정 통보하고자 함.

6		향후계획

□ 2019. 07월.  1차분 공사준공 및 2차분 공사 계약 의뢰

□ 2019. 08월.  공사 준공

붙임 : 1. 상설전시장 변경 관련 박물관과 요청서 2부.

2. 실정보고서 1부.   끝.