위험물 주유취급소 소방검사서

	결재	담당자	예방팀장	예방과장
		안성길	위성매	07/11 박숙자

[별지 제47호서식]
검사의 개요		검사의 구분	2019년 주유취급소 소방검사(******)
		검사연월일시	2019년 7월 11일
		검사공무원	소속			계급		성명		연락처
			예방과			소방위		안성길		6981-8901
			예방과			소방위		박찬석		6981-8902
		검사입회자	성명(관계)			***		****		********
제조소등	설 치 자	***				안전관리자		***
	설치장소	***************						**	*************
	제조소등의 구분	주유취급소		저장소 또는 취급소의 구분					취급소
	설치허가연월일 및 허가번호	2***************************************호
검사내용및검사결과	검사내용				검사결과		불량내용
	설치자.안전관리관리자 변경신고 태만여부				■양호 □불량		신고사항 발견치 못함
	위험물시설의 저장․취급여부				□양호 ■불량		주유공지내 지반 균열된 것은 보수요함(시정명령)
	허가외의 위험물 저장․취급여부				■양호 □불량		허가외 위험물 취급 발견치 못함
	급유.주유거리 및 호스길이 적정여부				■양호 □불량		적정함
	누유검사관 관리상태(개폐여부 포함)				■양호 □불량		적정함
	배수구 및 유수분리장치 관리상태				□양호 ■불량		유분리장치내 쓰레기 제거요함 (시정명령)
	방화벽높이 및 무단변경여부				■양호 □불량		무단변경사항 없음
	전기시설(방폭등,스위치)적정여부				■양호 □불량		적정함
	소화기 적정 분산비치여부				■양호 □불량		소화기 분산배치됨
	표시 및 게시판 관리상태				□양호 ■불량		위험물 표지판 정비요함(시정명령)
	정기점검 실시 및 기록여부				■양호 □불량		정기점검 실시함
	“주유중엔진정지”준수여부				■양호 □불량		준수함
	기 타				※ 주유취급 전.후 안전수칙 준수토록 지도함
조치계획		불량사항에 대하여 시정보완명령 발부
비 고