문서번호	정수시설과-6415
결재일자	2019.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
이병규		07/11 유영춘
협조
	주무관		함진각

풍납취수장 비상용 발전설비(118KW) 정기검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 7

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

풍납취수장 비상용 발전설비(118KW) 정기검사 결과 보고

풍납취수장 비상용 발전설비에 대하여 전기사업법에 의거 정기검사를 실시하고 결과를 보고 드림

□ 정기검사개요

○ 검사대상 : 비상용 발전설비(118KW)

○ 검사일시 : 2019년 7월 10일(10:30 ~ 11:30)

○ 검사기관 : 한국전기안전공사 서울동부지사

○ 검사자 및 작업참여자(총 3명)

- 안전공사 : 검사과장 김용표 외1명

- 풍납취수장 : 전기안전관리자 이병규

○ 검사대상 설비현황

위 치	전 압(V)	용 량(KW)		제 조 일	부하 설비명
발전기실	3상 380/220	비상	연속	2013.6.7	정류기반, UPS반 MCC-A판넬
		130	118

□ 정기검사내용

○ 검사내용

- 발전기 동작상태 및 ATS(자동절체개폐기) 상태 검사

- 발전기 과전압 및 과전류 설정 범위 적합 여부 검사

- 발전기 시동간 지연 시간 설정 범위 적합 여부 검사

- 발전기 부하설비 차단기 용량 및 배선상태 검사

□ 정기검사결과

○ 비상용 발전설비(118KW) 정기검사 합격

□ 향후계획

○ 2022. 7. ~ 8. : 발전기 정기검사 예정

[정기검사 현장 사진]

발전기 보호설비 설정 값 점검	발전기 동작상태 표시창

붙임 : 정기검사 확인증 1부.  끝.