문서번호	물재생시설과-9622
결재일자	2019.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	위탁관리팀장	물재생시설과장
마권택	강승곤	07/12 代오승민

2019년 상반기

물재생센터 신재생에너지 생산량 보고

(성과관리계획 성과지표)

2019. 7.

물순환안전국

(물재생시설과)

2019년 상반기

물재생센터 신재생에너지 생산량 보고

(성과관리계획 성과지표)

물재생센터에서 발생하는 소화가스, 하수열, 슬러지건조재 등을 활용한 신재생에너지 생산현황을 조사하고 상반기 실적을 보고드림

1		추진개요

□ 관련근거

○ ’19년 성과관리계획 확정 통보(평가담당관-4996, ’19.6.5.)

− 성과관리계획(BSC) 성과지표 「물재생센터 신재생에너지 생산량」확정

− ’19년 물재생센터 신재생에너지 생산량 목표 : 73,500TOE

□ 추진방향

○ ’19년 성과관리계획 성과지표로 “물재생센터 신재생에너지 생산량”을 지표로 선정하여 반기별 신재생에너지 생산량 조사 및 검토

○ 물재생센터에서 발생하는 소화가스, 하수열, 태양광 발전 등을 활용한 신재생에너지 사업 추진 및 에너지자립률 확대

2		추진현황

□ 상반기 신재생에너지 생산량/목표량 : 35,101/35,000TOE (100%)

(단위 : TOE)

2019년	상반기(1월~6월)	하반기(7월~12월)
생산량(누적량)	35,101	미도래
목표량(누적량)	35,000	38,500(73,500)
목표대비	100%	미도래

※ TOE : 원유 1톤이 발열하는 칼로리를 기준으로 표준화한 단위

[센터별 신재생에너지 생산량(’18년 상반기, ’19년 상반기)]

사 업 명	전 체		센터별 생산량(TOE)
			중 랑		난 지		탄 천		서 남
	’18년	’19년	’18년	’19년	’18년	’19년	’18년	’19년	’18년	’19년
계	39,040	35,101	13,578	10,795	7,362	8,002	7,010	5,698	11,099	10,606
소화가스 연료화	16,901	16,978	8,461	6,406	2,792	2,800	2,439	2,662	3,208	3,109
소화가스 발전	1,195	906	-	-	-	-	420	310	775	596
열병합	3,260	4,573	-	-	359	1,227	-	-	2,901	3,345
태양광	803	747	155	60	2	12	8	8	639	668
폐열 회수	5,516	4,781	1,755	1,385	2,343	2,349	315	114	1,102	934
하수열	4,555	2,879	-	-	-	-	2,104	1,350	2,450	1,529
슬러지 건조재	6,788	6,240	3,198	2,945	1,867	1,614	1,724	1,255	-	425
소수력	25	1	-	-	-	-	-	-	25	1

○ 소화가스 연료화 : 총 16,978TOE

− 슬러지처리시설 연료, 도시가스정제 등으로 이용

※ 잉여가스 포함(’18년 : 4,160TOE, ’19년 : 4,974TOE)

○ 소화가스 발전(자체+민자 열병합발전) : 총 5,479TOE

− 소화가스를 연료로 전기와 열을 동시 생산

○ 태양광 발전 : 747TOE

○ 폐열회수 : 4,781TOE

− 슬러지처리시설 등의 버려지는 열을 회수하여 소화조 가온에 이용

○ 하수열 : 2,879TOE

− 하수처리수의 잠열을 이용하여 지역난방공급에 이용

○ 슬러지 건조재 판매 : 6,240TOE

− 건조시설에서 건조한 슬러지를 화력발전소 연료로 판매(19,279톤)

□ 전년 상반기 대비 생산량 검토

○ 중랑센터 소화가스 생산량 감소로 2,107TOE 감소

− 상반기 소화조 청소 및 보수공사로 인한 생산량 감소

○ 탄천·서남센터 하수열 이용 지역난방 공급사업 1,679TOE 열 공급량 감소

− 지역난방공사 및 서울에너지공사에서 열 수요량 감소로 공급량 조정

○ 난지센터 열병합발전시설 정상가동으로 868TOE 증가

− 전년도 상반기 발전기 2대 중 1대 고장으로 가동 일시중단

○ 서남센터 슬러지건조재 판매로 425TOE 증가

− 신규 슬러지건조시설 가동으로 슬러지건조재 판매 개시

3		향후계획

□ 추진목표

○ ’19년 물재생센터 신재생에너지 목표 생산량 : 73,500TOE

□ 사업 추진계획

○ 하수슬러지 자체처리시설 확대 및 슬러지건조재 판매

− 규    모 : 건조시설 1,170톤/일 (중랑 350, 난지 130, 탄천 140, 서남 550)

− 사업기간 : ’17.1. ~ ’20.12.

− 사업효과 : 슬러지 자체처리로 건조재 판매량 약 200톤/일 증가

○ 물재생센터 슬러지 처리계통 체계정비 기본계획 수립

− 목    적 : 소화가스 증산 및 슬러지처리시설 운영시 최적의 에너지 절감방안 등 수립

− 사업기간 : ’19.4. ~ ’20.9.

− 사업효과 : 슬러지 발생량 감량, 소화가스 증산에 따른 에너지 자립률 증대

4		행정사항

○ 상반기 물재생센터 신재생에너지 생산량 센터 통보   : ’19. 7월

○ ’19년 물재생센터 신재생에너지 생산량 조사 및 보고  : ’19.12월

붙임  ’19년 상반기 신재생에너지 생산량 실적 산출기초서 1부