＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	(긴급)영등포정수센터 급수구역 조정 관련 사전 조치사항 통보

1. 배수과-6515호(‘19.7.8.) 및 2464호(’19.3.15.)와 관련입니다.

2. 영등포정수센터 생산량 조정 관련 목동배수지 수계전환을 위한 사전 시설물 합동점검을 실시하고, 이에 사전 조치사항을 통보하니 해당 사업소에서는 긴급히 시행하여 주시기 바라며, 참고사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

◈ 현 황

가. 합동점검 시행 : ‘19.7.11.(목) ~ ’19.7.12.(금)

나. 조치사항

사업소	조치사항	조치기간	참고사항
서부 급수운영과 서부 시설관리과	증산3교 ∼성산교(불광천․홍제천 합류지점)간 퇴수작업 및 증산3교 통합밸브실 내부 양수작업 시행	‘19.7.15.(월) ∼‘19.7.17.(수)	『노후상수도관 합리적 관리방안 용역』관로 직접진단 시행[‘19.7.18.(목)] 가능토록 사전준비 철저-공기변 점검구 철거 및 관로내 잔존수 양수작업 준비
강서 급수운영과	목동배수지 하부 영등포 송수라인(1200) 중간밸브 앞 관로 점검구 설치(1200/600/100공기밸브 설치) 및 퇴수밸브(300) 설치	‘19.7.15.(월) ∼‘19.7.19.(금)	관로 직접진단 시행예정 (공기밸브 설치는 제수밸브 설치 후 급속공기밸브 설치) 관세척을 위한 퇴수변 설치
남부 시설관리과	성산대교 하부 송수관(700) 퇴수관로(200)에 수질검사용 수도꼭지 설치	‘19.7.15.(월) ∼‘19.7.19.(금)	목동배수지 송수관로(700) 세척 시 수질검사 시행

다. 위치도

서부 급수․시설관리과	강서 급수운영과	남부 시설관리과

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서부수도사업소장(급수운영과장),서부수도사업소장(시설관리과장),강서수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장)
주무관	최호림		배수과장	이승완		급수부장	07/15 신용철
협조자	주무관	조성균
시행	배수과-6800	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 급수부(4층)	/
전화	02-3146-1436	/전송	02-3146-1429	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	대시민공개