문서번호	정수과-3134
결재일자	2019.7.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
권학선		이해원	07/15 이달영
협 조
	주무관			박형수

취수원수 공급체계 원상태 전환 보고

2019. 7.

구의아리수정수센터

(정수과)

취수원수 공급체계 원상태 전환 보고

7/6(토) 남조류(아나베나) 대량 생성으로 임시로 취수원 공급을 전환 운영(자양  감량 및 강북 증량) 하였던 것을 남조류 감소로 7/15(월) 정상 복귀함을 보고 드림

관련 문서

□ 제2정수장 원수 수질에 따른 조치사항 보고 (정수과-3046, 2019.7.10.)

□ 맛·냄새물질 관리기준 ‘관심단계’ 해제 및 초기강우 대비 정수처리 철저  (본부 수질과-6966, 2019.7.10.)

맛·냄새물질 및 남조류 현황

□ 맛·냄새 물질 감소

- 1정수장 :  7/4(목) 지오스민 23 ng/L →  7/15(월) 4 ng/L

- 2정수장 :  7/6(토) 지오스 46 ng/L → 7/15(월) 11 ng/L

□ 남조류(아나베나) 감소

- 1정수장 : 7/6(토) 4,080 세포/mL →  7/14(일) 0 세포/mL

- 2정수장 : 7/6(토) 8,900 세포/mL →  7/14(일) 20 세포/mL

※ 세부사항은 붙임문서 참조

조치 결과

□ 취수량 조정 일시 : 2019.7.15. 10:30

□ 강북 취수량 감소 : 펌프 2대(大) → 1.5대(大1,小1) → 1대(小)

- 취수량 : 12,700 ㎥/hr(7/14) → 10,400 ㎥/hr(7/15 5:50) → 3,800 ㎥/hr(7/15 10:30)

□ 자양 취수량 증가 : 펌프 1대(大) → 3대(大2, 中)

- 취수량 : 5,300 ㎥/hr(7/14) →  12,700 ㎥/hr(7/15 10:30)

□ 정상 복귀 후 착수정 유입원수 현황

- 1정수장 : 강북 전량(7,800 ㎥/hr) → 강북+자양원수 혼합(8,300 ㎥/hr)

· 강북원수 : 7,800  ㎥/hr → 3,800 ㎥/hr (46%)

· 자양원수 :    0    ㎥/hr → 4,500 ㎥/hr (54%)

- 2정수장 : 자양 취수량 전량(8,200 ㎥/hr)

붙임 : 맛·냄새 및 남조류 분석결과  1부.  끝.