“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 상반기 하수도사업 점검결과 알림

1. 물재생계획과-9574호(19.7.11)와 관련입니다.

2.`19년도 시행중인 하수도사업에 대한 상반기 점검결과 지적된 사항을 붙임과 같이 알려드리니, 각 자치구에서는 지적사항별 조치결과를 `19. 7. 26(금)까지(기한내 미조치시 조치계획서 작성) 사진 첨부하여 제출하여 주시기 바라며,

3. 각 사업장별 품질 및 안전관리에 철저를 기하여 하반기 하수도사업 점검 시 반복 지적되는 사례가 없도록 협조하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러, 금번 점검 결과에 대한 아래 개선사항 이행에 철저를 기하여 주시고, 향후 불시 점검 시 지적될 경우 전면 재시공 및 공사관계자 엄중 조치 예정이오니, 불이익을 받는 사례가 없도록 현장관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

	2019년 상반기 점검 결과 개선 사항
▶ 물돌리기 작업 개선 - 물돌리기 작업에 대한 감독(감리) 승인 후 관로 부설 작업 시행 - 관로 부설 시 시공 사진(전·중·후) 촬영 후 감독(감리)에 당일 제출 및 확인 ☞ 물돌리기 작업 부실사항 발견 시 재시공 명령 - 물돌리기 공사 시공 기준 이행 철저(붙임 3 참고) ▶ 사각형거 보수공사 현장 돌발강우 시 안전작업 매뉴얼 이행 철저 - 구명밧줄 미설치, 안전고리 조끼 미착용 등의 사례 다수 확인됨

붙 임 : 1. 하수도공사장 점검결과 지적사항 1부

2. 하수도 청소 추진 실태 점검 결과 1부

3. 하수도공사장 점검결과 개선사항 1부.

4. 자치구별 점검결과보고서(별도 송부) 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구 하수사업 담당부서
주무관	강신욱		하수관리팀장	이한복		물재생계획과장	07/15 하상문
협조자
시행	물재생계획과-9733	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 8층 (서소문동)	/
전화	02-2133-3790	/전송	02-2133-1042	/	riversw@seoul.go.kr	/	대시민공개