“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년도 하반기 전문기관 호흡용 공기충전기 공기품질검사 실시 알림

1. 관련근거

가.『호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시』제5조 및 제6조

나. 안전지원과-1655(2019.1.24.)호『2019년 호흡보호장비 안전관리 계획』

다. 안전지원과-925(2019.1.11.)호『화재진압 등 소방장비분야 예산집행 계획』

라. 안전지원과-15061(2019.7.10.)호『2019년도 하반기 전문기관 호흡용 공기충전기 품질검사 실시 안내』

2. 2019년도 하반기 공기품질(공기성분)검사를 위하여 다음과 같이 알리니 공기충전기를 관리‧운영하는 부서는 기한내에 검사용 용기를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검사기간: 2019. 7월 중

○ 제출일시:  2019.7.22.(월) 16:00까지

○ 제 출 처: 소방행정과 장비회계팀

나. 검사대상: 2대(현장대응단, 개화119안전센터)

다. 검사방법: 소방관서별 한국소방산업기술원(KFI) 민원시스템 온라인 접수 후 검사 진행(검사수수료 결재 포함)

라. 검사내용: 공기충전기 공기샘플 포집 후 수분 등 7종 공기질 분석

마. 호흡용 공기의 품질 기준

□ 공기호흡기의 충전기 형식승인 및 검정기술기준 제17조(공기질분석) 충전공기의 성분은 상대습도 40% 이하, 상온에서 각각 다음 기준에 적합하여야 한다.

산소농도	이산화탄소	일산화탄소	수분	오일미스트	총 탄화수소	총 휘발성유기화합물
20~22% 이내	1,000ppm 이하	10ppm 이하	25㎎/㎥	5㎎/㎥	25ppm 이하	500㎍/㎥ 이하

3. 제출시 유의사항

가. 채취전 공기충전기를 충분히 작동시켜 공기 충전기 내부에 남아있는 공기를 배출시킨 뒤 새로 제도된 공기를 공기충전기와 고압용기의 연결부에서 채취

나. 공기빼기 시 밸브를 조금만 개방하여 용기에 수분이 발생하지 않도록 주의

다. 시험의뢰 공기 포집 시에는 습도가 높지 않은 맑은 날 낮 시간에 포집

라. 충전된 공기용기에 a4용지 이용 해당센터 표기하여 부착

마. 붙임 첫번째 자료에 있는 “공기충전기 샘플링기록표” 작성하여 첨부

바. 검사결과 조치 : 기준미달 공기충전기는 즉시 사용을 중지하고 제작업체 등 전문업체 수리 등 조치 후 공기품질 재검사 ☞ 합격 시(사용), 불합격 시(장비불용)

※ 2회 이상 연속하여 공기품질검사 불합격 공기충전기는 사용중지 후 차년도 우선 교체

붙임  1. 2019년 호흡용공기 공기질분석 서비스 안내자료 1부

2. 공기품질검사 결과(작성 서식) 1부

3. 호흡용 공기충전기 현황 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,개화119안전센터장
담당자	문부현		장비회계팀장	김동욱		소방행정과장	07/16 원병연
협조자
시행	소방행정과-8009	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로550(등촌동 강서소방서) 2층 소방행정과	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3662-2119	/전송	02-3663-1130	/	20150714148@seoul.go.kr	/	부분공개(7)