문서번호	급수운영과-16371
결재일자	2019.7.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
홍은철		문병희	07/16 김정수
협조

「오류천 단면 확장공사(2-2공구)」

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

2019. 7. 16.

강서수도사업소

(급수운영과)

「오류천 단면 확장공사(2-2공구)」

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

구로구청 치수과에서 시행하는 「오류천 단면 확장공사(2-2공구)」에 따른 저촉 상수도관 이설요청에 대하여 검토결과를 보고 드림

※ 치수과-1108(2019.01.24.)호 「지장물(상수도) 이설 요청」

1. 공사개요

가. 사 업 명: 오류천 단면확장공사(2-2공구)

나. 위    치: ****************

다. 공사기간: 2018. 12. 03. ~ 2020. 06. 30.

라. 발 주 처: 구로구청 치수과

마. 시 공 사: 하송종합건설(주)

2. 저촉상수도관 현황

가. 저촉위치 및 대상

구분	위치	직경(mm)	연장(m)	비고
1	************	D400	220

나. 위치도 및 현황도

오류동 342번지 일대

다. 저촉사유 : 오류천 복개구조물 단면 확대에 따른 상수도관(D400)저촉

- 단면확장 ▣1@ 2.5*2.5m ~ ▣1@ 4.0*3.0, L=456m

- 단면확장 ▣2@ 2.5*2.0m ~ ▣2@ 3.5*3.0, L=526m

3. 검토결과

가. 수  계: 영등포아리수정수센터 → 신정배수지 (L.W.L: 55m)

나. 표  고: 15m → 분기점 수압: 4.0kgf/㎠

다. 이설공사 계획

- 시행방법: 원인자 시행

- 공사규모: 상수도관 이설

- 공사시기: 별도 협의

- 시 행 사: 상하수도면허 소지업체 계약 시행

- 작업공정: 밸브잠금→기존관 절단→신설관 부설→기존관 연결→신설관 세척 및 통수

- 상수도GIS

****

라. 원인자부담금 부과

< 관 련 근 거 >

• 수도법 제71조(원인자부담금), 제72조(수도요금 등의 납부)

• 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제7조, 제14조

• 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙 제6조, 제13조

- 관세척수량 및 담수량 (붙임1): 1,236㎥ ⇒ 요금과 고지의뢰

- GIS측량비: 5,579,200원

- 기타경비 등: 497,150원

5. 행정사항

가. 구로구청 치구과

- 시행방법: 원인자 이설

- 착 공 전: 원인자부담금 납부

- 착 공 계: 설계도서, 자재승인서, 단수홍보를 포함한 착공계 제출

- 준 공 계: 설계도서, 사진, 시설물속성자료 등 제출

- 기타 세부사항은 현장 지도감독을 통해 시행

나. 원인자부담금 요금과 고지의뢰

다. 착공계 및 준공계 접수, 이설협의 관리대장 기록

라. 상수도 책임감리원 필수 참여

붙  임:  1. 상수도관 이설승인조건  1부.

2. 원인자분담금 산출서    1부.

3. 관련공문               1부.  끝.