문서번호	운영과-5177
결재일자	2019.7.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	운영과장
도형철	류의창	07/16 최영효
협 조
	주무관		이상영

제3처리장 습식탈황설비(5만/일) 액상촉매공급용 에어펌프 소모품교체 계획 보고

2019. 7

중랑물재생센터

(운영과)

제3처리장 습식탈황설비(5만/일) 액상촉매공급용 에어펌프 소모품교체 계획 보고

계획보고 보고수선및부품교체 보고

제3처리장 습식탈황설비(5만㎥/일) 액상촉매공급 에어펌프(1-A,2-B) 소모품교체 등 수리를 시행하고자 보고 드립니다.

■ 점검사항

◆ 점검일자: 2019.07.

◆ 점 검 자: 주무관 류의창, 주무관 도형철, 주무관 이상영

◆ 점검내용: 제3처리장 습식탈황설비의(5만㎥/일)액상촉매공급용 에어펌프 작동점검

■ 시설현황

위치 및 시설명	설비용량	설치년도	비고
제3처리장 습식탈황설비	50,000㎥/일	2018.03.

■ 점검결과

◆ 제3처리장 습식탈황설비의 액상촉매공급용 에어펌프(1-A, 2-B) 작동점검중 다이아프램 찢어짐과 누수가 발생되어 소모품 교체가 요구됨.

◆ 에어펌프 정상압력(6kg/㎠)범위에 작동되지 않아 불량으로 확인됨.

■ 조치방법

◆ 제3처리장 습식탈황설비의 액상촉매공급용 에어펌프 부품을 교체하고자 함.

◆ 에어펌프 전문업체에 의뢰하여 부품을 구매후 수리를 받고자 함.

■ 수리방법 및 소요예산

◆ 수리방법: 소액 전자 세금계산서 득후 계좌이체

◆ 소요예산: 1,456,400원(부가세10%포함)

◆ 예산과목: 중랑물재생센터오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,            수선유지교체비(수선유지비).  끝.