문서번호	정수시설과-3509
결재일자	2019.7.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
노성제		김석정	07/16 김중영
협 조
	주무관			이형문
	주무관			서용택

2020년 노후 배전반 교체 계획

2019. 7.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2020년 노후 배전반 교체 계획

우리 정수센터에서 관리하고 있는 배전반 중 노후된 시설에 대한 교체 계획을 수립하여 안정적인 아리수 생산에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

○ 정수센터 시설 현대화 사업과 2018년 전기실 수배전반 개량 사업으로 대부분의 배전반이 신품으로 교체되었으나,

○ 아직 교체되지 않은 노후 배전반이 있어 그에 대한 개량 계획 필요.

□ 사업대상

구 분	설비명	규 격	수량 (면)	설치년도	기 능
관리본관	저압배전반	ATS, MCC	7	2006	건물전체 전기공급
탈수기동	저압배전반	정류기, MCC	12	2003	탈수기동 저압부하
자양취수장	현장조작반	스크린세척수펌프/배수펌프	1/2	2004/1996	펌프제어
수도박물관	저압배전반	ACB, MCC	5	2007	박물관 전체 전기공급

□ 문 제 점

○ 관리본관은 ATS 동작 불량으로 정전 시 자동절체 안 됨.

○ 수도박물관은 ACB 동작 불량으로 투입·개방이 어려움.

○ 전체적으로 조달청 고시에 따른 내구연한(11년)을 초과 사용하여 노후도가 심함.

□ 개선대책

○ 일부 부품이 제 기능을 수행하지 못하는 등 노후되어 사고 발생 우려가 높으므로 내년도 예산에 반영하여 전량 신품으로 교체.

□ 소요예산: 266백만원.

○ 세부사업별 소요예산

- 관리본관 배전반 개량	:	62백만원
- 탈수기동 배전반 개량	:	110백만원
- 자양취수장 현장조작반 개량	:	34백만원
- 수도박물관 배전반 개량	:	60백만원

○ 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비(시설비)

붙임  1. 예산 산출 내역 1부.

2. 배전반 현황 사진 1부.  끝.