＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	중앙제어실운영일지(2019년7월16일)

2019년 7월 16일(월요일 주간)B조

시설물	가 압 장	낙산가압장 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 24개소
	배 수 지	보광배수지 등 22개소
운 영 사 항		○가압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○중앙제어실 가압장, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○중앙제어실 CCTV 동작상태 점검 ◆보광통합(가) 펌프 자율절전 ◆북악터널(배) 유입밸브조절(35→30%) ◆경내(가) 엔진오일 누유처 드레인볼트 교체작업 ◆무악2(증) 펌프1,2호 배관교체작업으로 단수(13:00~17:10) 펌프2호는 명일 재점검 예정 ◆명일 낙산(배) 항청소 예정 ◆인수(가) 인입압 및 유량감소로 펌프2호→1호 교체운전(10:05~16:33) ◆무악(배) 배수지관련 작업으로 인한 운전수위 조절(09:44~16:30) 2.8→3.2m, 2.3→2.7m ◆약수(가) 단수작업예정(7/23일 혹은 24일 24시~) ◆무악(증) 인입압력계 헌팅심함 점검요 ◆유량계 CB-8 가이엔텍 점검후 정상확인(11:55) ◆북악터널(배) 유입밸브 조절 35→30%(14:23)
근 무 자		B직, 민병옥,김정현

★주무관	민병옥		기전팀장	김충완		시설관리과장	07/17 허준행
협조자
시행	시설관리과-18434	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개