문서번호	운영과-5182
결재일자	2019.7.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
차현홍		이도훈	07/17 최영효
협조
	주무관		남상열

제2처리장 생물반응조 약품 투입배관 성능개선 외 1종 수리보고

2019. 7.

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 생물반응조 약품 투입배관 성능개선 외 1종 수리보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 생물반응조 무맥동 정량 PAC약품펌프 운영 중 약품탱크에 장기간 체류중인 약품이 응고되어 바닥에 가라앉는 현상이 발생하며, 이 응고된 약품이 배관으로 유입되어 배관이 막혀 이를 개선하여 수질관리에 만전을 기하고자 함.

1		점검내역

점검일시: 2019. 7. 8 16:00 경

점 검 자: 주무관 윤상철, 주무관 차현홍

점검대상: 제2처리장 생물반응조 약품설비 외 1종 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설 치 년 도	운영실태	비 고
약품탱크	20㎥x2	2017	장기간 체류중인 약품이 응고되는 현상 발생
외분 반송슬러지펌프 배관	500A	2007	A계열 2호 부식으로 인한 누수

3		점검내용

제2처리장 생물반응조 무맥동 정량 PAC 약품펌프 운영 중 약품탱크에 장기간 체류중인 약품이 응고되어 바닥에 가라앉는 현상이 발생하여 이 응고된 약품이 배관으로 유입되어 응고된 약품으로 막혀있는 상태 임.

제2처리장 2차침전지 외부 반송슬러지펌프 A계열 2호 500A배관이 부식으로 인한 누수가 발생함.

4		조치계획

제2처리장 생물반응조 약품탱크 20㎥ x 2기는 약품 탱크를 비우고 청소를 완료한 후 약품 배관은 응고된 약품이 유입되지 않도록 탱크 바닥에서 50㎝높이에서 약품이 유입 되도록 구조를 변경하여 응고된 약품이 유입 되지 않도록 하며, 외부 반송슬러지펌프 A계열 2호 500A배관은 같은 재질로 누수 부분을 용접하여 보수함.

금액이 소액이고 신속한 보수를 위해 저렴한 견적가를 제시한 업체에 서 공사 후 해당업체 지정계좌에 세금계산서 발행 후 입금 처리함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 시행

소요예산: 3,300,000원 (부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장

비, 수선유지교체비(수선유지비 )

붙    임: 1. 견적서 각 1부. 끝.