문서번호	시설과-5003
결재일자	2019.7.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	시설과장
김병수		이춘한	전결 07/17 양희상
협조

서울대공원

비상발전기 유지관리 계획

2019. 7.

서 울 대 공 원

시 설 과

서울대공원 비상발전기 잔량 경유 처리 계획

주변전실 발전기의 연료(경유) 잔량분에 대한 물량 조사 결과, 수분 및 이물질 발생으로 인해 폐기가 불가피한바 아래와 같이 처리계획을 보고함

1		추진근거

● 2019년 전력시설물 유지관리 계획[시설과-108(2019.1.7.)]

- 노후시설 부분 및 전체 개선으로 안정적인 전력공급 시설 구축

- 주1회 30분간 무부하 시험가동 실시

● 비상발전기 가동일지 및 경유 사용량 기록

- 장부 기록상 48L 보유

2		비상발전기 현황

● 설치년도 : 1983년(NO-1, NO-2)

● 규    격 : 6.6kV/1,000kW x 2대

● 위    치 : 서울대공원 주변전실

● 사용연료 : 경유(제4류 2석유류, 주탱크 10,000L 보조탱크 600L 보관 가능)

- 위험물안전관리자 선임 : 공무직 기계팀 고동일(위험물 기능장 자격보유)

- 주당 30분간 무부하로 시운전시 (10L + 10L) 20L 소모

- 정상부하로 운전시 시간당 100L 소모

3		문제점

● 장기간 보관(10년 이상)중인 경유에 수분 등 이물질이 다량 섞임

- 최근 유류구입 일자 : 약 10년전으로 추정

- 현재 주탱크에 약 2,000L 보유중

● 해당 연료로 비상발전기 가동 시 위 사유로 설비고장 우려

- 유수분리 후 재사용 가능여부 확인결과, 사용 부적합 판정

4		조치계획

❶ 발전기 유지관리업체에 의뢰하여 기존 연료 폐유처리 · 저장고 내부청소 실시

- 업 체 명 : *****************

- 소요예산 : *******

- 지출방법 : 해당 금액을 업체계좌에 입금

- 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비및부대비, 시설비(전기시설물정비)

❷ 청소 실시 후 경유 확보량을 최소화하여 예산낭비 요인 차단

- 변질우려 대비 적정량 구매(보조탱크 600L 사용, 저장탱크 사용중지)

- 8월중 보조탱크 600L → 1,000L 교체추진

- 업 체 명 : *************

- 소요예산 : *******

- 지출방법 : 시설과 법인카드 결제 후 해당 금액을 카드계좌에 입금

- 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비및부대비, 시설비(전기시설물정비)

5		향후계획

● 2019. 7. : 폐유 처리 · 내부청소 실시 및 경유 구매하여 재고 확보.

끝.