문서번호	시설관리과-14476
결재일자	2019.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
양창진	정진호	이경희		07/17 배현숙
협 조

2020년 노후 가압펌프 개량계획

2020. 7.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2020년 노후 가압펌프 개량계획

’20년도 궁동증압장외 1개소 노후 가압펌프 개량사업을 아래와 같이 실시하여 대시민 급수에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		현 황

□ 급수 현황

시설물명	소재지	급수인구	일급수량	급수방법	급수구역
궁동증압장	구로구 부일로19길34	2,181인	409㎥	직접급수	궁동, 오류1동 일대
신정증압장	양천구 신월로 20길 아이파크위브 정문 앞	2,050인	880㎥	직접급수	신월2동, 신정3동 일대

□ 급수계통도

궁동증압장

영등포정수센터	⇨	신정배수지	⇨	궁동증압장	⇨	최고급수구역
정수센터		HWL : 60.8m LWL : 55.0m		강서수도(사) EL: 23.0m		58.7m

신정증압장

영등포정수센터	⇨	신정배수지	⇨	신정증압장	⇨	최고급수구역
정수센터		HWL : 60.8m LWL : 55.0m		강서수도(사) EL: 26.0m		54.0m

□ 모터펌프 현황

시설물명	동 력	유 량	양 정	수 량	펌프형식	설치년도
궁동증압장	15Kw(20Hp)	0.9㎥/min	42m	2대(1대 예비)	수륙양용	2006
신정증압장	22Kw(30Hp)	2.7㎥/min	32m	2대(1대 예비)	편흡입	2005

□ 시설물 전경

궁동증압장 펌프실	신정증압장 펌프실

Ⅱ		개량 사유

❍ 궁동, 신정증압장 모터펌프는 내용연수가 경과된 노후 모터펌프로 장기 가동에 따른 잦은 고장이 발생하여 안정적인 급수에 지장을 초래함.

※ 원심펌프 내용연수 : 11년(조달청고시 제2014-12호)

❍ 적정용량의 모터펌프로 개량하여 안정된 급수 공급과 동력 소비를 최소화 하여 에너지 절감에 기여하고자 함.

Ⅲ		사업개요

❍ 사 업 명 : 궁동증압장외 1개소 모터펌프 제작구매 설치

❍ 사업기간 : ’20. 3. ~ 7.30.

❍ 사업내용

- 모터펌프 제작구매 설치(궁동-20HP×2대, 신정-30HP×2대)

- 기타 배관부대공사 1식

❍ 총사업비 : 210,000천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비(시설비)

❍ 계약방법 : 지명경쟁입찰

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제22조

- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제7조 제1항

Ⅵ		향후계획

❍ ’20.02.01. ~ 3.31. : 모터펌프 용량검토(본부 시설관리과)

❍ ’20.04.01. ~ 4.30. : 계약심사(본부 재무회계과, 본청 계약심사과)

❍ ’20.05.01. ~ 6.30  : 사업발주 및 계약의뢰

❍ ’20.07.30.           : 모터펌프 제작구매 설치완료.  끝.