내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	********************* **********************************
(경유)
제목	처분사전통지서(시즌원PC방 가*본점)알림

1.「행정절차법」 제21조 제1항에 따라 우리 기관이 하고자 하는 처분의 내용을 통지       하오니 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 특별한 이의신청 없이 의견제출 기한이 끝나면 조치명령서를 발부할 예정입니다.

예정된 처분의 제 목	조치명령서*************
당사자	성명(명칭)		*************
	업 종		인터넷컴퓨터게임시설제공업
	주 소		서울특별시 *******************
처분의 원인이 되는 사실	서울소방재난본부 종합감사시 소방시설 불량
처분하고자 하는 내용	○ 캐비닛형 간이스프링클러설비의 급수배관 및 토출배관 개폐밸브에 탬퍼스위치 설치요함 ○ 창고 앞 간이스프링클러 헤드 2개소 살수장애 시정조치
법적근거 및 조문내용	○ 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조 ○ 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제26조 ○ 국가화재안전기준 NFSC 103A
의견제출	제출처	기관명		송파소방서	부서명	예방과	담당자	김진숙,간종환
		주소		서울특별시 송파구 오금로51길 56			전화 번호	02-401-7119 02-431-4106
		전자우편 주소		yuri9705@seoul.go.kr			팩스 번호	02-3402-1190
	의견 제출기한			2019년 7월 31까지
<의견제출시 유의사항> 1. 귀하는 위 사항에 대하여 구술ㆍ정보통신망 또는 붙임 서식에 의하여 서면으로 의견을 제출 할수 있으며, 주장을 입증할 증거자료를 함께 제출 할 수 있습니다. 다만, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출하고자 하는 경우에는 미리 송파소방서로 알려주시고, 의견을 제출한 후에 의견 접수여부를 담당자에게 확인하여 주시기 바랍니다. 2. 귀하께서 송파소방서에 방문하여 의견진술을 하고자 하는 경우에는 미리 그 사실을 알려주시고, 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 담당자에게 문의하여 주시면 성실하게 답변 드리겠습니다.

붙임  의견제출서 1부.  끝.

	【위 조치명령 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의사항】
☞ 송파소방서 예방과 ☎ 02-401-7119

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나 ④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	송파소방서장
담당자	김진숙		검사지도팀장	김원희		예방과장	07/17 김정용
협조자	담당자	간종환
시행	예방과-16259	(		)	접수		(		)
우	05737	서울시 송파구 오금로51길 56 (마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-401-7119	/전송	02-3402-1190	/	yuri9705@seoul.go.kr	/	부분공개(6)