문서번호	급수운영과-14050
결재일자	2019.7.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★주무관	주무관	급수운영과장
조승수	류태현	07/18 이성환

상수관로 이설 요청에 따른회신보고

(안양천 횡단보도교 설치공사)

2019.7

남부수도사업소

(급수운영과)

상수관로 이설 요청에 따른 회신 보고

금천구청 도로과에서 발주한 “안양천 횡단보도교 설치공사”와 관련하여 공사구간에 저촉되는 지장물에 대해 이설요청하여 아래와 같이 보고드림.

※관련공문 삼일(안양천) 제2019-12호(2019.07.16.) ｢상수도이설공사 협의요청 건(상수관로) 이설 요청｣

□ 현   황

❍ 주    소 : *******************

❍ 관로현황 : D=400㎜, L= 40.6m, 재질= DCIP(닥타일주철관)

❍ 매설연도 : 1990년 4월경 매설

❍ 저촉구간 : 보도교 기초 구조물과 저촉

❍ 시 공 사 : (주)삼일기업공사

❍ 담 당 자 : *********************

❍ 위 치 도

□ 검토내용

❍ 현황도

❍ 구조물 하단부를 우회한 이설관로의 배치는 적정하나, 공기변400/100㎜(1개소), 퇴수변 400/150㎜(1개소), 중간제수변 400㎜(1개소)의 추가 설치가 필요함

□ 처리계획

❍ 저촉된 상수도관 이설요청에 대하여 붙임과 같이 이설승인 조건을 부여하여 원인자가 이설 공사를 시행토록 회신코자함.

❍ 상수도 지리정보시스템(GIS) ｢원인자 이설 공사｣ 대장에 등록하여 착공계 및 준공계 등을 철저히 관리코자 함.

❍ 이설 공사에 따른 퇴수량 및 세척수량, 측량비 등 원인자부담금을 산출하여 납부토록 통보코자함.

❍ 해당사업의 건설사업기술자((주)동일기술공사)에게 시공 감독토록하여 품질 향상에 기어코자함.

붙임 : 1. 추가 필요검토 사항 1부.

2. 이설 승인 조건 1부.  끝.