문서번호	급수운영과-14071
결재일자	2019.7.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
송현우		서규석	07/18 이성환
협조

고층 아파트 직결급수 실적대상 검토 보고

(당산동 반도보라빌아파트)

2019. 7. 17.(수)

남부수도사업소

(급수운영과)

고층아파트 직결급수 실적대상 검토 보고

영등포구 당산동 소재 아파트의 직결급수 여부를 조사하여 고층아파트 직결급수 실적등록을 검토하고자 함

□ 현 황

○ 주    소 : 영등포구 당산동 5가 41번지 반도보라빌아파트

○ 관 리 자 : 관리소장(02-2677-8792)

○ 아파트규모 : 15층 1개동 67세대

○ 급수현황

- 수계(대방배수지), 배수관경(150/80mm), 급수관경(80mm)

- 배수관분기점 수압(3.5kgf/㎠), 급수관 유속(1.05m/s)

- 2018년 6월 직결급수 유선신고. 기존물탱크도 소방용수로 전환 사용중임

□ 검토내용

○ 배수관경이 80mm로 직결급수 적용기준(150mm이상)에 부적정함을 유선통보

○ 아파트측에서 직결급수로 전환하여 사용중이므로 다량급수처의 단수 및 녹물 사고 등 방지를 위하여 고층아파트 직결급수로 관리하고자 함

○ 현장사진

부스터펌프 직결연결 및 저수조 유출잠금 확인

□ 조치계획

○ 상기 아파트는 저수조를 경유하지 않고 가압직결급수로 급수 중임을 현장에서 직접 확인하였기에 2019년 고층아파트 직결급수 실적으로 등록하여 단수 발생시 피해없도록 관리코자 함

붙임 : 기존아파트 직결급수 전환카드********** 1부.  끝.