문서번호	기전설비과-7142
결재일자	2019.7.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전설비과장	생산부장
이래운		조성태	07/19 유병기
협 조
	주무관			김인준

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

『우면산가압장 급수체계 개선공사』

기계분야 실정보고 검토결과 보고

2019. 7.

생산부

(기전설비과)

「우면산가압장 급수체계 개선공사」

기계분야 실정보고 검토결과 보고

양재아리수올림터에 신규 설치되는 모터펌프 규격관련 실정보고  검토결과를 보고 드림,

□ 공사개요

○ 공 사 명: 우면산가압장 급수체계 개선공사

○ 공사기간: 2017. 12. 13.〜2020. 5. 30.

○ 계 약 자: 국정종합건설(주), 태광이엔씨(주) - 주계약자공동도급

○ 공 사 비: 총 14,005백만원(기전분야 4,485백만원)

□ 실정보고 주요내용(책임건설사업사업관리기술자)

○ 양재아리수올림터 가압펌프 및 전동기 규격 적정성 검토

- 관련근거 : 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제81조

(공사착수단계 설계도서 등 검토업무)

- 모터펌프 현황

기기번호	기 기 명	형 식	규 격	동력 (kW)	수 량			비고
					상용	예비	계
M-104 A/B/C/D/E	가압펌프	횡축 양흡입 볼류트펌프	29㎥/min×29mH	185	3	2	5
	전동기	고압삼상유도 전동기	6,600V×6P (1,200rpm)	185	3	2	5

- 검토사유 : 기본 및 실시설계보고서(제4장 기계용량계산서)상 가압펌프에 대한 용량계산서에는 가압펌프 및 전동기의 제원이 29㎥/min×29mH, 185kW으로 되어 있으나, 용량계산서에 대한 검토결과 펌프 양정이 다소 부족하여 낙성대 배수지 아리수 공급에 지장이 초래될 우려가 있는 것으로 사료됨.

- 검토의견 :*********************************************************************************************************************************************************************************************.

****************************(붙임문서 참조)

구 분	모터펌프	진상콘덴서	비고
당 초	29㎥/min×29mH, 185kW	75kVA
변 경	29㎥/min×31mH, 200kW	100kVA

□ 검토결과

○ 감리단 검토의견 적정 여부 : 적정

- ************************************************************************  ******************

- ***************************

□ 향후계획

○ 감리단 실정보고 승인 통보

붙임: 감리단 실정보고 1부.  끝.