문서번호	정수시설과-8124
결재일자	2019.7.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
서영호		양영민	07/22 유성종
협 조

1,2정수장 여과지 개선공사 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 7

암사아리수정수센터

1,2정수장 여과지 개선공사 추진계획

‘98년에 건설된 2정수장 여과지는 20년 이상 경과하여 스트레이너 블록 파손, 균열 등으로 하부집수장치 교체를 통하여 여과 및 역세척 효율 저하를 개선하고, 1정수장 여과지 여과사 선별세척을 통하여 수질의 안정성 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경

- 2정수장 여과지는 1998년 암사정수장 준공 시 건설되어 장기간 경과로 여과지 하부집수장치 및 내부 벽체 균열, 단면 중성화 등으로 보수가 필요하며, 공기유입구, 블록 수평 설치 등 역세척 효율 향상을 위한 개선이 필요함.

※ 1정수장 여과지(64지)는 기 교체 완료됨.

- 외부전문용역 업체로 하여금 기술진단용역을 시행하여 부분보수보다 전면보수를 통한 수질의 안정성 필요 타당성 확보함.

□ 사업개요

❍ 공 사 명 : 1,2정수장 여과지 개선공사

❍ 공사규모 : 2정수장 여과지 5개지 개량(구조물 및 하부집수장치개선)

선별세척(2정수장 여과지 5지, 1정수장 여과지 10지)

❍ 소요예산 : 1,793백만원(설계금액 기준)

❍ 공사기간 : 착공일로부터 150일간

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비

□ 보고내용

❍ 시공계획

- 2정수장 여과지 시설이 20년이상 경과되어 여과지 하부집수장치(스트레이너 블록,스트레이너)가 노후화되고 사수지역으로 인한 오니의 퇴적이 발생되며 스트레이너 이탈현상이 발생됨에 따라

- 이를 교체하여 깨끗하고 안전한 수돗물을 생산 공급하고자 하며,

- 여과지 하부 내부 벽체 균열, 단면 중성화 등으로 하부 벽체 보수가 필요하며, 공기유입구 재설치로 여과효율 및 수질향상을 극대화 하고자 함.

- 또한 2015년 본청감사 지적사항으로 여과지 유지관리면에서 여과사입경이 균등하지 못하여 여과효율이 저하된다는 지적에 따라 예산범위 내에서 1,2정수장 여과지 여과사 선별세척을 통하여 균등한 여과사 입경 유지.

(선별세척 15개지 : 1정수장 여과지 10개지, 2정수장 여과지 5개지)

- 하부집수장치 설치 단면도

개 선 전	개 선 후

상수도시설기준(2010년) 390페이지

❍ 공사 공정 개요

- 여과사 반출(선별 세척) → 스트레이너 블록 철거(받침대 포함)

- 공기유입구 수평 재설치(역세척시 공기유입 균등분배)

- 바닥 및 벽체 단면 정비    - 블록 및 스트레이너 설치

- 여과사 반입 및 시험가동

□ 조치의견

❍ 예산과목별 예산확보

세부 사업명	발주 금액	예산과목별 소요예산
		구축물,시설비	수선유지교체비
1,2정수장 여과지 개선공사	1,363,000,000원	1,005,830,000원	357,170,000원
관급자재 구매	429,704,000원	429,704,000원
계	1,792,704,000	1,435,534,000원	357,170,000원

◇ 소요예산

- 구축물, 시설비 : 1,435,534,000원(2정수장 여과지 하부집수장치 개선공사)

- 정수비, 수선유지교체비 : 357,170,000(1정수장 여과지 노후 시설물 정비 및 보수공사)

※ 공사성격이 같은 두 예산과목 통합발주(예산과목별 설계심사 완료)

❍ 사업 추진

- 계약심사 : 2019. 7. 22

- 공사발주 : 2019. 7.29

- 관급자재구매 : 2019. 7. 30   끝.