문서번호	급수운영과-14195
결재일자	2019.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
급수설비팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
서규석	이성환	07/22 代김지형
협 조
	시설관리과장		고신석
	주무관		서장원

2019년 6월 공급량 분석 보고

2019. 7.

남부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 6월  공급량 분석 보고

2019년 6월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(6월) : 14,566천㎥ ⇒ 전년 대비  3.80%(감소)

(단위 : 천㎥,%)

월별	2018년				2019년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		공급량	일평균 공급량	전년 대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	179,056	490	3,162	2.10	85,080	488.5	-2,505	-3.45
1월	15,053	485	751	5.26	14,533	486	-519	-3.45
2월	13,745	490	796	6.15	12,668	452	-1,077	-7.84
3월	14,912	481	646	3.08	14,352	560	-560	-3.75
4월	14,411	480	170	1.19	14,063	468	-349	-2.42
5월	15,051	485	77	0.51	14,898	480	-154	-1.02
6월	15,142	504	245	1.65	14,566	485	-576	-3.08
7월	16,120	520	285	1.80
8월	15,953	514	375	2.41
9월	14,748	491	-170	-1.14
10월	14,996	483	202	1.36
11월	14,365	479	-30	-0.21
12월	14,560	469	-185	-1.25

□ 구별 공급량                                                  (단위 : 천㎥)

구 분	구 별
	소계	관악구	금천구	동작구	영등포구
2018년 6월	15,142	5,138	2,348	3,448	4,209
2019년 6월	15,566	4,877	2,370	3,092	4,227
증/감량	-576	-261	+22	-356	+19
증/감율	-3.80	-5.07	+0.94	-10.32	+0.44

□ 전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

□ 중블록별 공급량

(단위 : 천㎥,%)

중블록명	2018년 6월				2019년 6월				비고 (고립여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	15,142	505	233	1.56%	14,566	485.5	-576	-3.80%
관악구(소계)	5,138	171	106	2.09%	4,877	162.6	-261	-5.07%
방배3중블록	187	6	-4	-1.93%	186	6.2	0	-0.16%	고립
낙성대가1	368	12	-63	-14.60%	383	12.8	16	4.25%	고립
낙성대가2	382	13	-32	-7.52%	399	13.3	17	4.57%	고립
낙성대가3	799	27	12	1.51%	698	23.3	-101	-12.64%	고립
낙성대가4	664	22	38	6.06%	658	21.9	-7	-0.99%	고립
낙성대가5	401	13	10	2.56%	367	12.2	-34	-8.57%	고립
낙성대1	967	32	10	1.08%	808	26.9	-159	-16.43%	고립
낙성대2	1,370	46	84	6.80%	1,377	45.9	7	0.53%	고립
금천구 소계	2,348	78	-99	-4.03%	2,370	79.0	22	0.94%	통합운영
금천1	1,036	35	-54	-4.94%	0	0.0	-1,036		“
금천2	957	32	-55	-5.38%	0	0.0	-957		“
금천3	271	9	-3	-1.13%	264	8.8	-7		“
독산1	85	3	13	17.58%	0	0.0	-85		“
동작구 소계	3,448	115	90	2.69%	3,092	103.1	-356	-10.32%
방배1	395	13	5	1.285%	389	13.0	-6	-1.60%	고립
방배2	456	15	2	0.50%	449	15.0	-7	-1.47%	고립
대방7	350	12	-61	-14.94%	285	9.5	-65	-18.58%	고립
대방8	374	12	35	10.45%	317	10.6	-56	-15.12%	고립
상도1	986	33	167	20.31%	755	25.2	-232	-23.47%	고립
상도2	315	10	-11	-3.34%	331	11.0	17	5.25%	고립
상도3	323	11	-9	-2.62%	326	10.9	3	0.92%	고립
상도4	249	8	-38	-13.14%	240	8.0	-9	-3.71%	고립
영등포구 소계	4,209	140	145	3.55%	4,227	140.9	19	0.44%
대방1	740	25	-26	-3.32%	704	23.5	-36	-4.90%	통합운영
대방2	1,620	54	217	15.49%	1,637	54.6	17	1.07%
대방3	1,849	62	-45	-2.37%	1,887	62.9	38	2.03%	고립

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 증,감 원인분석

○ 1인가구 증가로 수전은 10천 수전 증가, 사업소 관내 인구는 1,504  천명으로 전년대비 3.1천명 증가하였으며, 평균기온은 0.9℃ 낮고, 누수복구 및 탐지활동  104건 시행으로 574㎥/일 감소

○ 6월 평균기온이 전년도 보다 낮아 전체적으로 공급량이 감소하였으며, 2019년6월 노후관 개량으로 공급량 증가분 감소(관악구, 동작구)는 감소하였으며

○ 2019년6월 대방수계와 금천은 일시적 공급량 증가(영등포,금천구)

□ 분야별 증․감 원인 분석

○ 수전수 증․감 현황

- 사업소 수전은 310.8천 수전으로 전년 동월 대비 약 10천 수전 증가

(단위 : 전)

구 분	계	구 경(㎜)
		15	20	25	32	40	50	75	100	150	200이상
2018년6월	300,788	243,812	21,754	16,091	10,517	5,500	1,758	633	417	202	104
2019년6월	310,876	252,850	21,664	16,410	11,058	5,675	1,828	655	422	204	110
증/감량	10,088	9,038	-90	319	541	175	70	22	5	2	6

※ 다중주택, 원룸 등 1인가구 증가로 자계량기 및 주계량기 수전인 15㎜, 25~50㎜ 수전이

증가하였으며, 기존 건물 철거로 주로 일반건물 구경인 20㎜ 수전이 감소함

또한 재개발․재건축 등의 입주로 주계량기 75~200㎜ 수전이 35수전 증가하였음

○ 인구 증․감 현황

- 사업소 전체 인구는 1,504,0천명으로 동월 대비  3.1천명 증가

(단위 : 천명)

구 분	자치구별
	소계	관악구	금천구	동작구	영등포구
2018년 6월	1,500.9	504	233.2	394.7	369
2019년 6월	1,504.0	502.1	234.1	398.8	369
증/감	3.1	-1.9	0.9	4.1	0.0
증/감율	0.21%	-0.38%	0.39%	1.04%	0.00%

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	일 평균기온(℃)	평균 최고기온(℃)	평균 최저기온(℃)	강우일수(일)	강우량(㎜)
2017.6년	23.0	27.8	18.1	7	66.6
2018.6년	22.9	27.5	18.3	10	171.5
2019.6년	22.0	26.5	17.5	10	74.4
전년대비	-0.9	-1.0	-0.8	0.0	-97.1

※ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2018년 6월			2019년 6월
	최고 기온	최저 기온	7일 평균 공급량	최고 기온	최저 기온	7일 평균 공급량	전년대비 증감
1 ~ 7일	29.3	17.8	506	27.1	16.5	479	-27
8 ~ 14일	26.4	18.2	494	26.5	16.5	482	-14
15 ~ 21일	28.3	18.5	510	26.4	18.1	483	-27
22 ~ 30일	29.1	20.4	511	29.0	20.2	497	-14

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

○ 누수복구 현황

※ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 경 별	2018년 6월		2019년 6월		전년 대비	비 고
계	101		104		증 3
15~50㎜	92	88.3%	93	93.8%	증1
80~100㎜	3	2.9%	9	2.3%	감6
150~200㎜	5	4.9%	1	2.3%	감4
250~400㎜	1	2.9%		1.6%	감1
500㎜이상		1.0%	1		증1

※ 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	금천1	금천2	금천3	낙성대1	낙성대2	낙성대가1	낙성대가2	낙성대가3	낙성대가4	낙성대가5	대방1	대방2
2018년6월	101	3	14	1	3	4	1		5	5	3	1	16
2019년6월	104	2	9		8	2	4		5	1	6		15
증/감	3	-1	-5	-1	5	-2	3	0	0	-4	3	-1	-1
구 분	대방3	대방7	대방8	독산1	방배1	방배2	방배3	상도1	상도2	상도3	상도4		-
2018년6월	14	2		1	3	7	3	6	4	3	2
2019년6월	23	1	3	3	1	5		4	3	9
증/감	9	-1	3	2	-2	-2	-3	-2	-1	6

○ 공공용수 사용 현황(6월)

구분	총공급량 (㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율 (%)	계	연간 단가	송배수관정비공사	취약 관로	배수지 청소용수	물세척수	수계전환 등
	14,566,434	1.01	147,239	1.306	494	49,946	21,526	1,164	72,803

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지(복구) 시행 : 369㎥/일

- 누수탐지 정비 : 22건(50mm이하 18건)

○ 유수율 향상 추진 사항

‣ 상시 누수진단시스템 로거 설치를 통한 누수진단

- 설치기간 : 2019.6.3.~ 2019.6.24.

- 설치중블록 : 대방8중블록(로거 400개 설치)

- 설치결과 : 6개소 누수징후 포착하고 누수복구반에 이첩처리

‣ 노후 배급수관 정비공사 시행

- 성현동 466번지일대 외 2개소 배급수관정비 외 4건

: D80~300㎜, L=10.4㎞

‣ 누수탐지 기간제근로자 활용 하수도관 탐사 실시

- 실시기간 : 2019.4.1.이후 공급량 급격한 증가블록  실시

- 기타 점검사항 ; 경계밸브 및 소화전 밸브 점검 예정

‣ 불용관 정비(24개소 정비)

- 위    치 : 영등포구 도림동 237-10외 23개소

- 정비내용 : 누수방지새들설치 20mm 등 23건

○ 가압지역 경계 및 퇴수밸브 개폐 여부 점검

- 점검대상 : 낙성대가5중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검

- 점검기간 : 2019.6.6.~6.27

- 점검결과 : 특이사항 없음

Ⅳ		향후 추진계획

○ 유량감시시스템 분석 강화로 이상 발견시 신속한 초동대처

○ 2019년도 노후 배급수관 및 송배수관 정비공사 시행으로 유수율 향상 기여

○ 3개월 연속 공급량 증가 중블록 현장 점검실시

- 관악구 : 낙성대가1, 낙성대가2, 낙성대2

- 금천구 : 전체 중블록(22천톤 증가)

- 동작구 : 상도2, 상도3

- 영등포구 : 대방2, 대방3- 대방2,3중블록 문래동 적수로 인한 퇴수실시

붙임  1) 공공용수 사용 현황 1부

2) 중블록별 공급량 분석 1부.

3) 공공용수 관리대장(지역별) 각 1부. 끝.