문서번호	기전과-4333
결재일자	2019.7.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	07/22 김영삼
협조

『난곡터널 조명개선공사(하행)』

공사실정보고 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 7

남부도로사업소

(기  전  과)

『난곡터널 조명개선공사(하행)』

공사실정보고 검토보고

『난곡터널 조명개선공사(하행) 공사』에 대해 서울시설공단 감독으로부터 공사실정 보고가 있어 내용을 검토하고 아래와 같이 조치코자 합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 서울시설공단 공사실정 보고서 제출(난곡터널 조명개선공사)

< 공사감독3처-5989(2019.7.17.)>

Ⅱ		사 업 개 요

○ 공 사 명 : 난곡터널 조명개선공사(하행)

○ 공사내용

- 터널등 교체 (NH250W×263등 ⇒ LED200W×48등, LED100W×162등

- 보행등 설치(LED40W×148등, 케이블덕트750m)

- 배전반 교체 2면

○ 계약금액 : *************

○ 공사기간 : 2019. 5. 3 〜 7. 31

○ 계약업체 :  **************

○ 공사감독 : ************

Ⅲ		실정보고 내용

공종	현황 및 문제점	공단 검토의견	사업소 의견
보행로 조명공사	하행 보행로 등기구 설치 높이가 3m 이상 되어야 하나 방음벽 방향에 트레이 받침대 설치 시 2m 높이로 안전사고 우려됨	구조물 방향으로 트레이 받침대 설치하여 등기구 높이 3m 확보토록 하고 트레이 받침대는 수평을 유지하기 위해 각도조절기 용 받침대로 변경 설치 및 설계변경 반영	공단 검토의견 수용 트레이 받침대 설치 높이 3M 확보 수평 유지위해 각도조절기 사용
보행로 조명공사	케이블 규격이 내역서상 CV10㎟×2C 로 되어있 으나 전압강하 계산결과 6㎟ 케이블로 설치해도 무방함	전압강하 계산 검토결과 CV6㎟ 케이블로 설치 하여도 적정하므로 예산절검을 위해 교체 시공 및 설계변경 반영	공단 검토의견 수용 케이블 CV6㎟×2C 로 변경 설치
보행로 조명공사	후강전선관 철거 과정에 후렉시블 16C가 케이블 타이로 묶어져 있어 전선관 철거시 후렉시블 전선관 처짐으로 벽면 별도 고정 필요	안전사고 방지 및 미관개선을 위해 후렉시블 전선관 새들로 고정하고 설계변경 반영	검토의견 반려 후렉시블을 처짐현상 방지 위해 전선관 철거 보류 향후 검토 후 별도 추진
등기구 설치공사	터널등기구 설치시 벽면고정에 필요한 세트앙카 자재비 미반영	세트앙카 자재비 설계변경 반영	공단 검토의견 수용 설계시 세트앙카 자재비 누락으로 반영

Ⅳ		보고자 의견

○ 서울시설공단에서 제출한 실정보고 검토결과,

- 각도조절기설치, 케이블 변경설치, 세트앙카 자재비 반영은 공단 의견대로 승인코자 하며,

- 후렉시블 새들고정은 반려 의견으로 승인코자 함,

○ 승인한 내역에 대하여는 실제 시공물량 및 재경비 정산등을 통해 계약금액을 초과하지 않는 범위 내에서 설계내역에 반영 토록 조치코자 함.

붙임 : 공사실정 보고내역 1부.   끝.