＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	저수조 급수학교 개학 직전 청소 등 위생관리 지도 요청

1. 우리 시에서는 저수조 급수학교의 음용환경 개선을 위해 개학 직전 저수조 청소실시 안내, 개학 직전 수질검사, 위생관리 실태점검을 실시하고 있습니다.

2. 음수대 미설치 저수조 급수학교에 대한 위생관리 실태점검 결과 전반적으로 양호하였음을 알려드리며,

3. ’19년 여름방학 개학 직전 저수조 청소, 저수조 수위조절 및 직결급수 전환 등을 통해 학생 급수 음용환경이 개선되도록 학교장에게 통보 등 지도하여 주시기 바랍니다.

- 학교 음용환경 강화내용 -

○  ’19년 저수조 급수학교 개학 직전 청소 안내

- 청소시기 : 상반기(겨울방학 개학 직전 2월), 하반기(여름방학 개학 직전 8월)

학교 저수조의 청소시기가 명확하게 정해져있지 않아 저수조 청소가 봄철과 연말에 집중 시행하여 청소효과가 반감됨에 따라, 개학 전 저수조 청소 실시 적극 권장

○  직결음수대 미설치된 저수조 급수학교 집중 위생관리 실시

- 저수조 위생관리 실태점검 : 상반기(4~6월), 하반기(10~12월) : 붙임#2

· ’19년 겨울방학 저수조 위생관리 실태점검 결과 : 수도시설관리자 교육 미이수 3개교

※「수도법 시행령」제52조에 따라 교육대상자가 된 날로부터 1년 이내에 교육을 받아야 하며, 5년마다 재교육을 받아야 함 <개정 2018.6.12.>

- 수질검사 실시 : 개학직전 연2회(겨울방학 2월, 여름방학 8월) : 붙임#3

- 점검 및 수질검사반 : 해당지역 수도사업소 직원

○  저수조 수위조절 및 직결급수 전환

- 수돗물 사용량과 위생을 감안하여 저수조 적정 체류시간(12~24시간)이내에 사용토록 수위 조절

- 식당, 세면대 등 생활·음용수를 사용하는 장소는 저수조를 거치지 않는 직결급수 전환

붙임  1) 위생관리 실태점검 결과(음수대 미설치 저수조 급수학교)  1부.

2) 수질검사 셜과(음수대 미설치 저수조 급수학교)  1부.

3) 학교 급수방식 현황  1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	체육건강문화예술과장,평생교육건강과장,평생교육건강과,평생교육건강과장,평생교육건강과장,평생교육건강과장,평생교육건강과장,평생교육건강과장,평생교육건강과,평생교육건강과장,평생교육건강과장,평생교육건강과장
주무관	정호정		계획설계과장	송헌영		급수부장	07/23 신용철
협조자
시행	계획설계과-7067	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1416	/전송	02-3146-1429	/		/	부분공개(6)