문서번호	정수과-3248
결재일자	2019.7.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
권학선		이해원	07/23 이달영
협 조
	주무관			나용운

취수원수 공급체계

전환(7/23) 보고

2019. 7. 23

구의아리수정수센터

(정수과)

취수원수 공급체계 원상태 전환(7/23) 보고

7/18(목) 규조류(아우라코세이라) 대량 발생하여 취수원 공급 전환 운영(자양 감량 및 강북 증량) 하였던 것을 규조류 감소로 7/23(화) 정상 복귀함을 보고 드림

관련 문서

□ 구의 취수원 규조류 대량발생에 따른 동향보고(정수과-3177, 2019.7.18.)

원수 수질 현황

□ 맛·냄새 물질(지오스민) 감소

- 자양원수 지오스민 : 최대 33.7 ng/L(7/18) → 5 ng/L(7/22)

- 2정수장(강북+자양) 원수 지오스민 : 10.2 ng/L(7/19) → 4.5 ng/L(7/23)

	7/18(목)	7/19(금)	7/21(일)	7/22(월)	7/23(화)
1정수장	16.9	3.5	3.4	1.0	1.9
2정수장	33.7	10.2	7.9	2.8	4.5
비고	전환 이전 1정수장(강북+자양) 2정수장(자양 전량)	전환 이후 1정수장(강북 전량) 2정수장(강북+자양)			원상복귀 전
※ 7/18(목) 침전지 스컴 냄새물질 분석결과 : 2-MIB 25ng/L, 지오스민 17ng/L

□ 규조류(아우라코세이라) 감소

- 자양원수 : 최대 7,500 세포/mL(7/18) → 2,500 세포/mL(7/22 출장결과)

- 2정수장(강북+자양) 원수 : 1,050 세포/mL(7/19) → 750 세포/mL(7/23)

아우라코세이라 (세포/mL)	7/18(목)	7/19(금)	7/20(토)	7/21(일)	7/22(월)	7/23(화)
제1정수장	2,500	550	620	610	700	250
제2정수장	7,500	1,050	1,120	1,200	1,000	750
비고	전환 이전	전환 이후				원상복귀 전

조치 결과

□ 취수량 조정 일시 : 2019.7.23. 11:00

□ 강북 취수량 감소 : 펌프 2대(大) → 1대(小)

- 취수량 : 12,300 ㎥/hr (10:00) →  3,800 ㎥/hr (11:30)

□ 자양 취수량 증가 : 펌프 1대(大) → 3대(大2, 中)

- 취수량 : 5,300 ㎥/hr (10:00) →  12,700 ㎥/hr (11:30)

□ 정상 복귀 후 착수정 유입원수 현황

- 1정수장 : 강북 전량(7,800 ㎥/hr) → 강북+자양원수 혼합(8,300 ㎥/hr)

· 강북원수 : 7,800  ㎥/hr → 3,800 ㎥/hr (46%)

· 자양원수 :    0    ㎥/hr → 4,500 ㎥/hr (54%)

- 2정수장 : 자양 취수량 전량(8,200 ㎥/hr).  끝.