	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 판매취급소 완공검사필증 교부 처리******

1. 민원접수-1475(2019. 7. 22.)호「위험물 취급소 완공검사 신청서」와 관련입니다.

2. 우리서 관내 「위험물주유취급소 완공검사 신청서」건에 대하여 서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법제9조(완공검사) 같은법 시행령 제10조(완공검사의 신청 등) 및 같은법 시행규칙 제38조(판매취급소의 기준)의 규정에 적합하게 설치되었기에 다음과 같이 설치완공 처리 하고자 합니다.

가. 대 상 명: ****

나. 설치위치: **********************

다. 설 치 자: ***

라. 완공허가 번호 및 일자: ******************************

마. 설치 완공 내용

1) 제1종판매취급소 시설기준(페인트 점포내 구획)

- 위치 및 면적: 지상1층, 점포면적 109.8㎡ 중 6.65㎡사용

- 건축물 구조: 시멘벽돌조 및 철근콘크리트, 보강블록조

- 출 입 문: 갑종방화문 2개(자동폐쇄장치)

- 소화설비 등: 분말소화기 1개(3.3KG), 방폭등 1개

2) 위험물 유별·품명 및 최대수량 등

- 제4류 제1석유류(775ℓ) 및 제2석유류(5,740ℓ)

- 지정수량 9.615배

붙임  1. 위험물제조소등 완공필증(안) 1부

2. 현장확인 사진 1부

3. 위험물취급소 전부 완공검사 신청서(종이) 1부.  끝.

담당자	고헌		위험물안전팀장	이근수		예방과장	조원호		소방서장	07/23 代김재윤
협조자
시행	예방과-7829	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 예방과	/
전화	02-6981-8151	/전송	02-6981-8038	/	buljabi21@seoul.go.kr	/	부분공개(6)