문서번호	기전과-5596
결재일자	2019.7.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이동훈		유영선	07/26 정판식
협조

‘19년 장마 및 강풍대비 교통안전시설물 점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 7.

동부도로사업소

(기 전 과)

장마 및 강풍대비 교통안전시설물 점검 보고

’19년 장마 및 강풍 대비 관내 교통안전시설물에 대한 점검을 실시하고 점검, 적출된 사항을 아래와 같이 정비코자 보고 드림

Ⅰ		추진근거

○ ’19년 교통안전시설물(신호기) 점검계획, 기전과-2248(2019.3.29.)

○ ‘19년 교통안전표지 특별안전 점검계획, 기전과-2248(2019.3.27.)

○ ‘19년 장마 및 강풍대비 일제점검 실시요청

(서울시 교통운영과-10647, 2019.6.20.)

Ⅱ		점검개요

○ 점검기간 : 2019. 6. 27 ~ 7. 10(2주간)

○ 점검대상 : 제어기 688대, 신호등 10,844조, 안전표지 13,872개

○ 점 검 자 : 교통신호기, 안전표지 담당 및 정비용역 4팀

○ 주요 점검내용

- 누전차단기 설치 및 작동 상태

- 전선 절연상태 및 접속불량, 접지 이상여부

- 침수 예상지역 교통안전시설물 이상 유무 등

- 신호등기구, 표지판 등 시설물 부착 및 조임 상태

- 노후 신호지주(안전표지 포함) 하부 부식상태 등 이상유무

- 신호지주 부착대 및 안전표지 등에 불필요한 시설물 최소화 등

Ⅲ		점검결과

○ 적출사항(총괄) : 총54건

○ 적출사항 세부 내역

연번	위 치	합 계	제어기			신호지주			안전표지		비 고
			ELB	접지	기타	ELB	노후 (부식)	기타	노후 (부식)	기타
합 계		54	5	2	2	28	6	5	5	1
1	학동역	11	1			10					개수완료 (안전공사점검필)
2	압구정역	19	1			18					〃
3	길동현대병원(보)	1		1							〃
4	탄천교	1		1							〃
5	가락시장북문	1	1								〃
6	한림여상	1	1								〃
7	정신여고	1			1 (인입선)						〃
8	장지교	1	1								〃
9	봉은사로 대웅제약	1					1				정비예정 (2020년)
10	봉은사로 대웅제약(연등)	1					1				〃
11	영동대로 우리은행청담	1					1				〃
12	도산대로 청담사거리	1					1				〃
13	양재대로 개포3,4단지	1						1 (각도)			현장조치 (정비용역)
14	양재대로 구룡터널사거리	1						1 (파손)			정비예정 (‘19.10.30한)
15	청계산입구 (원지슈퍼앞)	2					1	1 (와이어)			현장조치 (연간단가)
16	청계산입구 (원지슈퍼건너)	2					1	1 (와이어)			현장조치 (연간단가)
17	청계산로 청계골입구	1			1 (부식)						정비예정 (2020년)
18	내곡중학교정문	1						1 (각도)			현장조치 (정비용역)
19	학동로81길입구	1							1		정비예정 (‘19.08.30한)
20	학동로504	1								1 (쳐짐)	〃
21	양재대로932	1							1		〃
22	언주로14-35	1							1		〃
23	양재대로 구룡마을입구	1							1		〃
24	양재대로 일원터널	1							1		〃

Ⅳ		점검결과 조치계획

○ 경미한 사항(각도 조정)은 정비용역에서 즉시 조치

○ 노후(부식) 제어기, 신호지주 시설물 교체 등 예산이 수반되는 사항은 2020년도 교통신호기 사업에 반영하여 정비

○ 노후(부식) 안전표지는 교통안전표지(연간단가) 업체에 작업 지시하여 신속 정비 예정(2019. 8. 30일한)

Ⅴ		향후계획

○ ‘19년 교통안전시설물 점검계획에 의거 지속적인 순찰, 점검

○ 서울시 교통운영과 점검 및 정비사항 보고 : 2019.07. 31까지

붙 임 : 1. 한국전기공사 점검완료 공문 1부

2. 교통안전시설물 점검결과 보고(양식) 1부.  끝.