문서번호	정수과-8110
결재일자	2019.7.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	정수과장
김민석	07/29 정종기
협 조

가압식 급속혼화기 수동윈치 교체계획

2019. 7.

가압식 급속혼화기 수동윈치 교체계획

가압식 급속혼화기 수동윈치의 부식과 와이어 소손으로 급속혼화기의 정기적 점검(1회/분기) 및 고장 시 대응이 불가능하므로 이에 따른 점검 및 교체를 위해 보고드림

□ 시설현황

설비명	용도	규격	수량	제작년도
인양 설비	포스트식 수동윈치 부착형	재 질 : STS304 와 이 어 : STS316D4 규 격: 500KG용	총 2대 ※가압식1대, 침지식1대	2010년 10월 제조사 : ㈜동방수기

□ 점검개요

○ 점 검 일 : 2019. 7. 23.(화)

○ 점 검 자 : 2명

- 김민석, ㈜동방수기 홍성남 차장

○ 점검내용

- 수동 윈치 작동 시 동작 여부 및 와이어 소손 여부 점검

○ 관련사진

부식된 수동윈치	소손된 와이어

○ 점검결과

구분	점검내용	정비요망 부품
가압식	수동윈치 소손으로 UP/DN 동작 불가	수동윈치 1SET 와이어 1SET

- 설비 노후화로 인해 수동윈치 부식 및 와이어 소손발생

□ 정비계획

○ 건명 : 가압식 급속혼화기 수동윈치 교체 계획

○ 정비내용

- 상기 점검결과에 따른 정비요망 부품교체

(수동윈치 1SET, 와이어 1개 등)

○ 계약방법 : 수의계약

- 수의계약 사유 : 수리금액이 소액이며 현재 혼화기 미점검 상태에서 정수생산하는 실정으로 ******** 긴급수리코자 함

○ 정비업체 : *******

○ 소요예산 : ****************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(정수장 시설 유지보수)

붙임  1. 제작도면 1부.

2. 교체 견적서 2부.  끝.