문서번호	서울특별시차량정비센터-9291
결재일자	2019.7.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		서무팀장	소장
김전연		김명국	07/26 신용휴
협조
	정비팀장		김정천

차량정비센터 내진보강공사  설계용역 결과보고

2019. 7

서울특별시차량정비센터

차량정비센터 내진보강공사  설계용역 결과보고

우리시 차량정비센터에 대해 내진성능평가 결과 내진B등급(보수)으로 평가됨에 따라 공공건물에 대한 안전성을 확보하고자 내진보강설계를 실시하고  그 결과를 보고 드림.

1		용역개요

○ 용 역 명 : 차량정비센터 내진보강공사 설계용역

○ 용역업체 : ㈜씨에이엘건축사사무소(이세훈)

○ 계약금액 : 금15,675,000원(금일천오백육십칠만오천원)

○ 용역기간 : 2019. 6. 13. ∼ 2019. 7. 30.

시설명		시설규모	시설 안전 등급	준공년도
서울시차량 정비센터	본관	연면적 828㎡, 지하1, 지상3층	B	1995. 3. 9.
	대형정비동	연면적 1,880㎡, 지상2층
	변전소	연면적 2888㎡, 지상2층

○ 대    상

※안전등급 B : 보조 부재에 대한 경미한 손상이 있는 양호한 상태로 지속적 관찰이 필요한 시설

○ 과업내용

- EaSy Damper 공법 설계 수행

- 설계도서 작성

□철거위치 평면도, 철거 공사 계획도, 보강 위치 평면도, 댐퍼 보강        상세도, 마감 공사 계획도 작성

□공사 시방서, 공사 내역서 작성

- 내역서 및 원가계산서 작성

2		설계용역결과

□ EaSy Damper 공법 설계

○ 적용기준

- 한국산업규격(K.S.)

KS B 1010 마찰접합용 고장력 6각 볼트, 6각 너트, 평와셔 세트

KS D 3503 일반 구조용 압연강재

KS D 3566 일반구조용 탄소강관

KS D 3568 일반구조용 각형강관

① 건축공사 표준시방서(국토해양부)

② 콘크리트 표준시방서(국토해양부)

③ 건축구조설계기준(국토해양부)

강도	강재종별 판두께	SS400	STK400 SPSR400	STK490 SPSR490
Fy [MPa]	두께 40mm 이하 두께 40mm 초과 100mm 이하	235 215	235 판두께 (2.3 ~ 22mm)	325 판두께 (2.3 ~ 22mm)
Fu [MPa]	두께 100mm 이하	400	400	490

○ 재 료

- 구조용 강재의 재료강도

- 고력볼트의 재료강도

강종 강도	F8T	F10T
Fy [MPa]	630	885
Fu [MPa]	785	980

○ 시 공

- 제진장치의 제작을 발주할 때 설계도서나 특기시방서에 규정된 적합한 품질 확인

검사대상	검사항목	검사방법	판정기준	조치
강재	휨, 비틀림, 변형, 흠등의 결함	육안, 계측	설치에 지장이 없을 것	보수․재가공
	제작자명, 제조번호 등의 식별표시	육안	식별이 가능한 것	공장 확인 후 식별표시
도장	흠, 박리, 오염	육안	제품 성능에 이상이 없을 것	현장보수 또는

- 반입된 제진장치의 유해한 결점, 휨 및 녹 등의 이상 유무 확인

○ 내진보강 댐퍼 배치도 및 수량

- 본관

층	X방향	Y방향	벽식형 댐퍼 개수
3F	-	-	-
2F	-	2 EA(20톤)	2 EA
1F	-	2 EA(20톤)	2 EA
총 계		4 EA	4 EA

- 변전소

층	X방향	Y방향	벽식형 댐퍼 개수
1F	2 EA(20톤)	2 EA(20톤)	4 EA
총 계	2 EA	2 EA	4 EA

- 대형정비동

층	X방향	Y방향	벽식형 댐퍼 개수
1F	-	4 EA(20톤)	4 EA
총 계		4 EA	4 EA

□ 공사원가 산출 : 446백만원

○ 재 료 비      : 202백만원(45.3%)

○ 노 무 비      : 114백만원(25.5%)

○ 경비, 이윤 등 : 130백만원(29.2%)

□ Wall Typer EaSy Damper 시공순서

① 보 면처리 및  천공 작업

② 댐퍼하차

③ 댐퍼 인양

④ 하부 벽체 설치

⑤ 상부 벽체 설치

⑥ 댐퍼 설치

⑦ 토크 검사

⑧ 씰링 및 에폭시 주입

3		향후계획

○ 감리용역 등 시행

- 감리용역 기술 타당성 의뢰 및 심사      : 2019. 8. 7.

- 전문공사 발주 사업(건설심사) 검토 의뢰 : 2019. 8. 9.

- 특허사용협약서 체결                    : 2019. 8.13.

- 감리용역 업체 선정                     : 2019. 8.20.

○ 공사 발주

- 일반경쟁입찰 공고 : 2019.8.20.~8.29.

- 계약체결 : 2019.9.3. ~ 9.5.

- 공사기간 : 착공일로부터 90일

첨 부 1. 내진성능보강공사 용역결과 보고서 1부.

2. 내진보강공사 시방서 1부.

3. 내진보강공사 원가계산서 1부.

4. 성과품 사진 1부. 끝.