문서번호	기반시설과-2317
결재일자	2019.7.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
김일문		라철흠	07/29 전영주
협 조

『성수대교 북단 외 2개소 승강기 설치 기본 및 실시설계 용역』최종 자문회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

시설부

『성수대교 북단외 2개소 승강기설치 기본 및 실시설계 용역』

최종 자문회의 결과보고

한강공원 이용 편리성과 접근성 향상을 위해 시행중인 「성수대교 북단 외 2개소 승강기설치 기본 및 실시설계 용역」최종 자문회의를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

1		용역개요

○ 용 역 명 : 성수대교 북단 외 2개소 승강기 설치 기본 및 실시설계 용역

○ 대 상 지 : 성수대교 북단, 올림픽대교 남단, 동작대교 북단

○ 과업내용 : 승강기 및 비상계단 설치 3개소 기본 및 실시설계

○ 용역기간 : 2018. 11. 29 ~ 2019. 8.30

○ 계약상대자 : ㈜대한콘설턴트 대표 이진산

○ 용 역 비 : 116,736천원

2		자문회의 개요

○ 일    시 : 2019. 7. 26(금) 13:30

○ 장    소 : 한강사업본부 2층 대회의실

○ 자문안건 : 설계내용 및 시공에 관한 전반적인사항

- 지반, 구조 및 수리계산의 검토사항

- 시공과정에 필요한 안전대책 및 시공방법

- 재료, 공법의 설계 적정성에 관한 사항

- 공사시방 내용의 적정성 및 기타 설계상 필요사항등

○ 참석위원 : 5명(위원장 포함)

구 분	소 속	직위	성 명	전문분야	비고
	한강사업본부	기반시설과장	***	-
자문위원	㈜ 도화엔지니어링	부사장	***	수자원개발
	유케이이엔씨(주)	대표이사	***	토목구조
	㈜수성엔지니어링	부회장	***	토목시공
	㈜이제이텍	대표이사	***	토질 및 기초

3		자 문 의 견

위원명	분야	검 토 의 견	비고
최종남	수자원	승강기 설치후에도 가급적 수위 상승이 발생치 않도록 (계단배치,형식등) - 하천정비기본계획 ⇒ 하천기본계획(용어 수정요망)
유병율	토목 구조	기둥에 이음부가 발생할 경우 이음부 위치는 자재 운반길이 및 휨 모멘트에 대한 검토를 통하여 적정한 위치를 선성하고 도면에 수록하여야 함 계단 발판부의 몰탈채움시 배수구멍을 설치하더라도 계속적인 물고임이 발생할 우려가 있으므로 미끄럼방지 강판으로의 재검토가 필요함 기둥의 참보강 접합부 설계시 활하중에의한 기둥의 집중응력 발생에 대한 검토가 필요함 계단의 난간은 민원발생이 잦은 부재로 신축이음부등 상세 하게 도면에 수록할 필요가 있음 기초부 터파기 가시설 설치시 사보강된 버팀보에 의하여 본 구조물 설치에 저촉될수 있으니 확인하고 구조적으로 문제가 없다면 사보강재를 제거하는 방안의 검토가 필요함.

위원명	분야	검 토 의 견	비고
김홍흠	토목 시공	1차 심의시 지적사항은 반영됨 기초적인 강관말뚝은 성수대교북단의 강관말뚝기초(∅508*14t)로 설계도면에 표시되었고,동작대교북단과 올림픽대교 남단2개소는 강관말뚝기초 강관(508*12t)로 설계 도면에 표시되어 있는데 통일필요 가설계획 검토에 보면 성수대교북단등3개소 200톤 크레인을 기준으로 설계검토 하였는데 크레인 설치할 부지에 매스 콘크리트 포장하여 크레인의 전도 방지할 수 있는 조치필요
남순성	토질 및 기초	설계기준 적용시 최신 개정된 기준을 적용할 것(2016개정) 지진시 교량의 거동과 E/V 구조물의 거동의 매우 상이하므로 이를 흡수할 수 있는 장치가 요구됨. E/V BOX와 계단의 거동도 차이가 나므로 연결부위에 변위나 수평력 흡수 가능한 연결부가 요구됨(또는 일체로 거동될 수 있어야 함) 터파기에서 깊이가 비교적 얕고 주위 지장물의 거의 없는 관계로 OPEN CUT 도 고려요망

4		조치계획

○ 최종 자문회의시 검토된 위원별 의견에 대하여 관련 규정여부등 확인 및 검토하여 설계 보완토록 지시코자 함.

붙 임 : 1. 검토 의견서.

2. 사진대지  끝.