문서번호	시설관리과-16778
결재일자	2019.7.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
최경철	전동근	07/30 代전동근
협 조
	주무관		강희창

「안골천 우수암거 단면확장공사」 상수도 이설공사 재협의 요청에 대한 검토 보고

2019. 7. 30.

강남수도사업소

(시설관리과)

「안골천 우수암거 단면확장공사」 상수도 이설공사 재협의 요청에 대한 검토 보고

서초구(물관리과)에서 시행하는「안골천 우수암거 단면확장공사」중 저촉되는 상수도관에 대한 원인자 이설 재협의 검토사항을 보고드림

※ 서초구청 물관리과-13928(2019.07.19.)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 안골천 우수암거 단면확장공사

○ 시 행 청: 서초구청 물관리과

○ 공사구간: 내곡동 340-1번지 일대(L=80m)

○ 이설사유: 기존우수암거(2.5m×2.5m) 아래로 하월되어있던 상수도관이 우수암거단면확장(2.5m×2.5m×4열)공사로 저촉

□ 보고내용

○ 협의변경사항[7.17(수)]

- 공사연장: L=40m(당초) ⇒ 80m(변경)

- 원인자측에서 상하수도 전문의 별도 감리원을 선정 후 반드시 감리원        입회하에 공사시행

- 부단수차단 가배관 연장: L=30m(당초) ⇒ 40m(변경)

- 주간공사(당초) ⇒ 야간공사(변경)

○ 서초구청 물관리과에서 시행하는「안골천 우수암거 단면확장공사」관련 단면확장공사 구간에 상수도관(D=300㎜)이 저촉되어 이설 필요

○ 저촉 상수도관 개요

연 번	위 치	상수관로				수압 (kg/㎠)
		관경(mm)	연장(m)	관종	부설년도
1	내곡동 340-1	*****	****	****	****	6.8

○ 위치도

우수암거 위치도	상수도관 위치도

○ 자체이설공사 계획[강남(시설관리과) 협의의견 반영: 4.8(월)]

- 공사시기: (강남수도) 착공계 접수 후 별도 협의

- 원인자 이설공사는 상하수도 전문 감리원 선정 및 입회하에 공사시행

- 신설관 이격거리는 타 시설물과 0.3m 이상 유지

- 이설공사 시 무단수로 공사시행

- 상수관 및 2중관(보호관) 주변 충격방지용 고무판 설치

- 저촉되는 지하소화전은 서초소방서와 협의하여 공사시점부로 이동 설치

- 압력이 큰 구간(약7[eqn: kg/cm ^{2}])이므로 부단수차단 가배관 5m이상 설치

□ 조치의견

○ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제3조 및 제4조에 의거하여 원인자(서초구청)에게 부담금을 고지 후 납부 안내

○ 본부 “무단수차단공법(라인스토핑) 준수사항 이행철저”와 관련 착공전   무단수차단공법 적용 승인을 득하기 위한 서류를 제출토록 함.

○ 기 이설승인 조건대로 이설토록 회신하고자 함.

붙임: 1. 지장물(상수도) 이설 재협의 요청 공문 1부.

2. 상수도이설도면 1부.

3. 원인자 이설 승인 조건 1부.

4. 원인자 부담금 산출 내역서 1부.  끝.