문서번호	설비부-11603
결재일자	2019.7.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
곽진곤		이종근	07/30 임정규
협조

「서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사(2차) 」

관급자재(태양광발전장치) 추가설치 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 7.

「서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사(2차)」

관급자재(태양광발전장치) 추가설치 검토 보고

우리 본부에서 추진 중인「서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사(2차)」관련, 주관부서(거점성장추진단)의 태양광발전 추가설치  요청사항에 대한 검토보고임

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사(2차)

○ 위   치 : 동대문구 회기로 117-3( 구(舊) 한국농촌경제원)

○ 공사규모 : 태양광발전설비(20KW) 1식, 수배전반(2,700KVA) 24면, 조명등 1,557개, 에너지저장장치(200KW), 기타 부대공사 1식

○ 공사기간 : 2018. 03. 19 ~ 2019. 10. 18.

○ 도 급 비 : 2,247,108(천원)

○ 시 공 사 : ㈜대영이엔티(감리자: (주)한국종합건축사사무소)

○ 공 정 율 : 건축(88%), 전기(91%)

□ 관련근거

○ 주관부서 기존건물 태양광 추가설치 요청(거점성장추진단-3144호,’19.3.13.)

○ 감리단 「신관동 태양광발전설비 추가설치 검토」(한종홍릉 제2019-1532호,’19.7.29.)

□ 검토내용

○ 신관동 옥상 태양광 추가설치 요청 안(案) : 설치 가능하나 구조검토 필요

- 태양광 발전용량 : 21KW(최대용량)

- 태양광 발전장치 중량 : 3,550Kg

○ 신관동~본관동 연결통로 상부 설치요청 안(案) : 설치 불가

- 시뮬레이션 결과 연결통로 상부쪽 일조량 부족으로 인한 효율성 저하

○ 개략공사비

공종구분	소요예산(천원)	기 간(일)	비 고
구조검토 및 도면작성	6,000	15
태양광 구매 제작 설치	50,000	15	관급자재
전선·전선관 공사	3,000	15	도급공사
계	59,000	45

□ 보고자 검토의견

○ 감리단 실정보고 검토결과 기조건물에 태양광 설치는 가능하나, 중량물 설치에 따른 건축구조검토가 필요한 사항으로,

○ 관련부서(건축부)의 구조검토 결과에 따라 추가설치 등 조치하고자 함.

붙임 : 주관부서 요청공문 및 감리단 실정보고문 2부.  끝.