문서번호	시설관리과-15414
결재일자	2019.7.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
홍성철		代한규수	07/30 이경희
협조

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

(화곡2배수분구 하수관로 종합정비공사)

2019. 7

강서수도사업소

(시설관리과)

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

강서구청(물관리과)에서 시행하는『화곡2배수분구 하수관로 종합정비공사(제2차)』와 관련하여 신설 하수관거 구간에 저촉되는 상수도 밸브 이설 요청에 따른 검토 결과를 보고 드림.

※ 강서구청 물관리과-10085(2019.07.25.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 화곡2배수분구 하수관로 종합정비공사(제2차)

○ 하수관경 : D600~800mm, L=132.6m

○ 시 행 사 : 강서구청(물관리과)

□ 저촉 상수도 시설물 현황

연번	위치	상수도 밸브			수압 (㎏/㎠)
		구경(mm)	용도	부설년도
1	**********	D200	분기	1998	4.3

*************

□ 검토내용

○ 이설공사 계획

- 이설사유 : 신설 하수관거 구간에 상수도 시설물 저촉

- 기본방향 : 무단수차단공법 적용하여 본관 단수없이 이설

- 공사규모 :	D200㎜  L=5m, 상수도밸브(D200)이전설치 1개소

- 공사시기 : 착공계 접수 후 별도 협의

- 신설관 이격거리는 하수관거 및 다른 시설물과 0.5m 이상 유지

- 기존관은 철거를 원칙으로 하고, 철거 불가시 맹플랜지 설치

○ 원인자부담금 부과

- 관세척 수량 및 담수량(붙임1) : 156㎥ → 요금과 고지의뢰

- 감리비 : 171,536원(1인×4시간×42,884원)

- 기타경비 : 146,244원

- GIS측량비 : 126,800원

	관 련 근 거
‣ 수도법 제71조(원인자부담금), 제72조(수도요금 등의 납부) ‣ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제7조, 제14조 ‣ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙 제6조, 제13조

□ 행정사항

○ 강서구청(물관리과)

- 위 검토결과를 공사에 반영, 원인자부담 자체이설로 이설승인조건에

의거하여 공사 시행

- 착공전 관세척수비, GIS측량의뢰비 등 원인자부담금 납부

- 설계도서를 포함한 착공계를 제출하고, 공사완료 후 10일이내 준공계 제출

- 기타 세부사항은 현장 지도감독을 통해 시행

○ 준공계 접수 후 이설협의 관리대장 기록

○ 원인자부담금 요금과 고지의뢰

붙임 : 1. 원인자부담금 및 퇴수량 산출내역서 1부.

2. 상수도관 이설승인조건 1부.  끝.