＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보(수유동 174번지외 4개소 배급수관 정비공사)

시설관리과-14548(2019.07.29.)호와 관련하여, 아래와 같이 통수전 수질검사를 실시하고 검사결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 공 사 명 : 수유동 174번지외 4개소 배급수관 정비공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

구분	검사일시	검사대상	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
통수전 수질검사	2019.07.30 (15:00~15:30)	수유동 168-51 ~ 168-5 D=300mm, L=150m	수유동 168-5앞 다용도밸브	0.18NTU	0.28mg/L	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	백종준		수질팀장	이인형		행정지원과장	전결 07/30 홍동섭
협조자
시행	행정지원과-15651	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	02-3146-2655	/전송	02-3146-2677	/	bjj20@seoul.go.kr	/	대시민공개