문서번호	목동사업과-7382
결재일자	2019.7.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	목동사업과장
탁현수		이승언	07/31 이종섭
협조

목동운동장 소방중계기 점검 검토 보고

2019. 07.

체육시설관리사업소

(목동사업과)

목동운동장 소방중계기 점검 검토 보고

목동 운동장에 설치되어 있는 소방 중계기 노후 및 이상 전압 유입으로 고장이 발생하여 아래와 같이 조치코자합니다.

□ 개   요

❍ 점검일시 : 2019. 7. 30.  10:00

❍ 점검대상 : 당직실 소방 수신 설비

❍ 점검내용 : 소방수신기 오작동에 따른 점검

❍ 점 검 자 : 지방공업서기 탁현수

□ 점검결과

❍ 당직실에 설치된 소방 중계기 고장 : 기판 20기

❍ 소방 중계기 보호 장치 없음

□ 조치의견

❍ 소방 중계기함체에는 낙뢰(유도뢰) 등 높은 전압 유입시 보호해 줄 수 있는 낙뢰 보호 장치가 없어 잦은 고장이 발생하고 내부 면적이 작으므로 별도의 분전반을 제작하여 보호 장치를 설치하고자 하며,

❍ 고장난 소방 중계기는 심한 손상으로 수리가 불가하므로 교체하고자 함.

□ 소요예산

- 사 업 비 : ****************

- 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 노후체육시설개보수사업, 목동운동장·신월야구공원시설개·보수, 시설비 및 부대비, 시설비(목동운동장 전기시설물보수공사)

□ 향후계획

❍ 본 설비는 목동운동장 화재 발생시 경보를 발생하는 중요 장비이므로 즉시 조치하여야 하며, 소액이므로 소방 설비 전문 업체에 견적 검토 후 최저가를 제시한 업체와 수의계약을 하고자 함.

(『지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령』제25조 1항 5호, 제30조 1항)

❍ 수의계약 : 2019. 08. 02.

❍ 구매설치 : 2019. 08. 05 ~ 2019. 08. 09  끝.