＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)	공사감독2처
제목	현장 실정보고(굴착폭 및 굴착심도 변경)에 대한 회신

서울시설공단 공사감독2처-10149(2019.07.26.)호와 관련,『독산3동 991-18~독산2동 1038-1번지 외 1개소 노후 송배수관 정비공사』현장 실정보고(굴착폭 및 굴착심도 변경)에 대해 아래와 같이 검토 후 승인 통보하오니 공사추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 검토의견

구 분	서울시설공단	남부수도사업소
굴착폭 및 굴착심도 변경	○ 기존관 SP1200~1500mm 심도 증가에 따른 굴착심도 증가로 토사붕괴 등의 안전사고 우려가 있으나, 주변 통신관로 저촉 및 상시점용에 따른 교통혼잡 등의 민원발생 우려로 간이 흙막이 설치가 어려운 점을 감안하여 굴착사면의 구배를 1:0.3구배로 완만하게 조정하여 토사붕괴를 방지하는 것이 필요함. - 당초 굴착사면 1:0.1구배, 굴착 폭 B=2.09~2.44m 굴착심도 H=2.45~2.7m - 변경 굴착사면 1:0.3구배, 굴착 폭 B=3.45~3.75m 굴착심도 H=3.0~3.3m ○ 상기 사항으로 직관부 굴착폭이 3.45~3.75m일 경우 2단 터파기 시행에 필요한 굴착기(06BH)와 덤프트럭(15t)의 굴착부 내 진입에도 적합함. ○ 개략공사비 - 간이흙막이 및 차선분리대l, PE 방호벽 등 제외 - 토공 및 사급자재(환토재) 증가분 반영 - 개략공사비 : 증) 66,000천원(제경비 포함)	○ 당초 설계보다 굴착심도가 증가되어 공사시행중 토사붕괴로 인한 안전사고 예방을 위해 간이흙막이 등 가시설 설치가 필요하나, 기존관에 인접하여 설치된 유관기관 지하 매설물(통신관)로 인해 상기 가시설 설치시 작업공간의 확보가 어려우며, 굴착구간 상시점용으로 교통혼잡을 초래하여 관련 민원발생시 공사시행이 원활하지 않을 것으로 판단되는 바, ○ 시설공단 검토안과 같이 안전사고 예방을 위해 직관부 굴착사면의 구배를 완만하게 조정 (1:0.1⇒1:0.3)하여 토사붕괴를 방지하고, 굴착장비의 시공성 확대를 위해 2단 터파기를 시행하여 공사시행에 만전을 기하고자 하며, ○ 토공 물량 변동 등으로 인해 증·감되는 공사비에 대해서는 추후 설계변경시 내역에 반영하여 정산하고자 함.

끝.

	남부수도사업소장
★주무관	유동훈		주무관	代유동훈		급수운영과장	전결 07/31 이성환
협조자
시행	급수운영과-14852	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	02-3146-4576	/전송	02-3146-4589	/		/	부분공개(5)