＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	상계4구역 주택재개발정비사업조합장(01622 덕릉로 83길 14-7)
(경유)
제목	상계가압장 이설 관련 시공 결과 서류 제출 및 협조 사항 통보

1. 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 급수운영과-7257(2018.4.23.), -14319(2018.8.7.)호와 관련으로 귀 조합에서

시행중인 상계가압장 이설공사와 관련하여 아래“가,나,다”항 분야별 미비(확인)사항에 대하여 조속히 조치하시고 처리 결과를 8월 20일까지 회신 바라며,

3. 또한, 아래“라”항 관련 서류는 우리 사업소에 1부를 제출하여 사전 검토 완료후 우리

사업소에 최종본 7부(책자, CD 등)이상 제출하여야 함을 알려드리며“마, 바, 사”항 사항도 처리 및 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 가압장 건축물 내·외부 보수 사항

○ 가압장 외부

▷ 외부 징크판넬 청소 보완

▷ 침하된 아스팔트 포장 보수(보훈회관 경계지점)

○ 가압장 내부

▷ 가압장 내 일부 흡음재(손상된 흡음재 및 들뜬 부위) 시공 하자 처리

▷ 크레인 지지대 커버 미설치 및 너트 미시공

▷ 가압장 내부 청소 보완

나. 상계4구역내 준공계 및 GIS 성과도 제출(우선 제출)

▷ 공사완료후 준공계 GIS 성과도(준공도, 속성표, 철거폐쇄도, 공사사진 등) 제출

다. 상계4구역내 인입관 폐쇄 공사

▷ 공사완료 및 인입관 폐쇄 공사 관련한 준공서류, GIS성과도면 및 사진 등 제출.

라. 시설물정보관리종합시스템(사업소) 제출 자료

▷ 공사감리보고서

▷ 실시설계 종합보고서

▷ 구조계산서(건물)

▷ 설계내역서

▷ 준공도면(기계, 전기, 건축 등)

※ 전기 : 수배전반, 원격감시제어반(자동제어설비) 도면

‑ 외형도, 부품배치도, 제어전원 구성도,  PLC 구성도, AD 결선도, 계기결선도 도면 등

▷ 시방서(가압장)

▷ 준공보고서

▷ 준공내역서

▷ 토질 및 지반조사보고서

▷ 안전점검 종합보고서

※ 준공계 제출시 자재설치에 따른 시험성적서 및 관련 증빙서류 반드시 제출

(콘크리트, 철근, 흡음재, 방수자재, 징크 판넬 등 구조물 주요 자재에 대한 시험성적서 및 증빙서류 제출)

마. 준공전 조치 및 확인 사항

▷ 공용건축물 대상 생성 작성(노원구청 건축과, 지적과 통보)

- 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙

․ 건축물대장 총괄표제부(갑) [별지 제 7호서식]

․ 건축물대장(생성, 재작성) 신청서 [별지 제10호서식]

․ 건축물대장

‑ 일반건축물대장(갑), 일반건축물대장(을) 건축물현황

▷ 지적현황측량성과실시 측량성과도

※ 당초 협의면적 대비 감소한 면적에 대해서는 고지 의뢰 대체 납부

▷ 정화조 설치 신고 관련(면허세 부과 이후 정화조 적합통보서 받음)

․ 정화조 관리카드-하수도법 시행규칙 [별지 제17호서식]

․ 정화조 설치 신고서-하수도법 시행규칙 [별지 제13호서식]

․ 정화조 준공검사 조서서(감리) 및 사진철-하수도법 시행규칙 [별지 제16호서식]

․ 정화조 준공검사 신청서-하수도법 시행규칙 [별지 제15호서식]

바. 하자보증서 증권 첨부(건축, 기계, 전기, 통신)

사. 협조사항

▷ 가압장과 인접된 신축 건축물(보훈회관) 간에 이격거리가 짧아 펌프 운전시 소음

및 진동이 발생 할 수 있어 가압장과 인접한 부분은 흡음제 마감 필요. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	김재영		급수운영과장	08/01 유승효
협조자	주무관	조은성		주무관	이문성		주무관	박정민
시행	급수운영과-15756	(		)	접수		(		)
우	01137	북부수도사업소[강북구 한천로 935(번동)]	/
전화	02-3146-3343	/전송	02-3146-3389	/	sdc5000@seoul.go.kr	/	대시민공개