문서번호	물순환연구과-7059
결재일자	2019.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	물순환연구과장	수도연구부장
장신요	안진	08/01 최영준

항온항습기 고장발생 보고

2019. 7.

서울물연구원

(물순환연구과)

항온항습기 고장발생 보고

중랑 하수고도처리 실증플랜트에 설치되어 상시 운영중인 항온항습기의 고장보고 및 향후 조치계획을 보고 드림

□ 장비개요

○ 장비내역

품 명	규격	제조회사 (제조국)	구입년도	구입금액	용 도
항온항습기	냉:14,000W 난:15,000W	에프씨센추리 (한국)	2016.7.29.	3,220천원	실험용

○ 설치장소 : 중랑물재생센터 하수고도처리 실증플랜트

○ 사용현황

- 용    도 : 항온항습

- 사용주기 : 수시

- 사용부서 : 물순환연구과

□ 고장내용

○ 고장일시 : 2019. 7. 30.

○ 증    상

- 조작부의 화면이 나오지 않고 항온항습기를 가동할 수 없음

○ 점검결과

- 납품업체의 기술점검 결과(7/31) 메인 및 운전조절 PCB 고장이라고 함

- 우선 PCB 교체 필요

- 교체비용 : 280,000원

○ 교체비용이 경제적 수리 한계(1,771,000원) 미만으로 부품을 교체하는 것이 타당

□ 구매방법

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비(수선유지비)

○ 계약방법 : 수도연구부(물순환연구과) 신용카드 결제 후 계좌 입금

○ 관련근거

지방자치단체를 당사자로 하는 계약법률 시행령 제25조 제1항 제4호

바. 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립(시험가동을 포함한다) 또는 정비하는 경우

○ 수의계약 사유

- 연구업무를 추진하기 위해 항온항습기의 조속한 수리가 필요하므로 국내 직영 대리점으로 장비에 대한 전문적인 기술을 보유하고 연구원에 납품한 업체(에프씨센추리)를 통해 고장 부품 교체

□ 향후계획

○ 연구업무 용도로 사용하는 항온항습기의 고장부품을 조속히 교체하여 물순환분야 업무추진에 차질이 발생하지 않도록 만전을 기하고자 함

첨 부: 1. 항온항습기 경제적 수리한계 1부.  끝.