	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재안전특별조사(A반) 자진개선사항 미이행 대상 현장확인 보고

1. 관련문서

○ 본부예방과-1481(2019.1.11.)호“서울시 화재안전특별조사 2단계 추진계획 알림”

○ 예방과-4649(2019.1.31.)호“화재안전특별조사(2단계) 추진계획 알림”

2. 위와 관련하여 자진 개선기간 내 지적사항 미이행 대상 현장확인 보고합니다.

대상처	대표자	자진개선 미이행 내용	처리결과
현 대 프라자	조해동 (아파트소방안전관리자) 이기정 (상가소방안전관리자)	1. 화재수신반 도통단선 ⓵자탐 B1F-2구역 ⓶자탐1F-1구역 ⓷셔터감지기 B1층 2. 1층 알람밸브 경보정지 밸브 폐쇄상태 3. 소방용수(채수구) 주펌프 트립상태로 보수요함	행정처분(시정보완조치명령서)사전통지 예방과-18202(2019.7.31.) 행정처분(시정보완조치명령서)사전통지 예방과-18203(2019.7.31.) 기 통보 갈음대상 조치완료일 2019.09.04.
		지하4층, 지하3층 주차램프의 방화셔터레일 파손된 부분 보수할 것

붙임 : 1.대상별 미이행 세부내역 1부

2.화재안전특별조사 결과서 1부.

3.현대프라자 일부 조치결과서 1부  끝.

담당자	조용택		검사지도팀장	변경인		예방과장	08/01 이은와
협조자
시행	예방과-18264	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가) 영등포소방서	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-0506	/전송	02-2637-3119	/	whdydxor1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)